ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЭССОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Актуализация на 2023 г.

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	11

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения	11

Часть 2.	Источники тепловой энергии	12

а) структура и технические характеристики основного оборудования	12

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	13

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	13

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	13

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	14

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	14

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	14

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	16

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	16

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	16

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	16

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них	16

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	16

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	17

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	18

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	22

д) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	22

е) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	22

ж) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	23

з) статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	23

з) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	23

и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	23

к) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	23

л) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	24

м) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	25

н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	25

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	25

о) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	25

п) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	26

р) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	26

с) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	26

т) перечень вы явленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	26

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии	26

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.	33

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	33

б) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	36

в) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	36

г) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	36

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	36

а) описание балансов установленной и располагаемой тепловой мощности расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	36

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	37

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	37

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	38

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	38

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	38

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	38

Часть 7.	Балансы теплоносителя	38

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	39

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	39

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	39

Часть 9.	Надёжность теплоснабжения	39

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	43

б) частота отключений потребителей	43

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	44

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	44

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	44

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	44

Часть 9.1. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.	44

Часть 10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	47

Часть 11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	50

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	50

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	51

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	51

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	51

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	52

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	52

Часть 12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	52

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	52

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	52

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	53

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	54

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	54

Часть 13.	Экологическая безопасность теплоснабжения	54

1.12.1 Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	54

1.12.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	55

1.12.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	55

1.12.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	55

1.12.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)	55

1.12.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	55

1.12.7 Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	55

1.12.8 Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	55

1.12.9 Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения	55

ГЛАВА 2.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	56

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	56

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	56

Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	58

Часть 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.	59

Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	59

Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	60

Часть 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	61

ГЛАВА 3.	ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	62

Часть 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	63

Часть 2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения	63

Часть 3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	63

Часть 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	63

Часть 5. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	64

Часть 6. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	64

Часть 7. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	64

ГЛАВА 4.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	65

Часть 1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	65

Часть 2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.	65

Часть 3. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности   источников тепловой энергии.	66

Часть 4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды.	66

Часть 5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.	66

Часть 6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя в том числе за счет сброса «на рельеф».	67

Часть 7. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	67

ГЛАВА 5.	МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	68

Часть 1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	68

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	69

ГЛАВА 6.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	70

Часть 1. Расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	70

Часть 2.  Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	71

Часть 3. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	71

Часть 4. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	71

ГЛАВА 7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	72

Часть 1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	72

Часть 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.	75

Часть 4. Обоснование предложений по переводу в «насосный режим» работы скважин для обеспечения существующих и перспективных тепловых нагрузок.	75

Часть 7. Обоснование предложений по реконструкции скважин, направленных на увеличение зоны их действия с включением в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	75

Часть 8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации скважин при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	75

Часть 9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	76

Часть 10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	76

ГЛАВА 8.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	78

Часть 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).	78

Часть 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	78

Часть 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь.	78

Часть 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.	83

Часть 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	84

Часть 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	84

ГЛАВА 9.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	89

Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	89

Часть 2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).	89

Часть 4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.	90

Часть 5. Предложения по источникам инвестиций	90

ГЛАВА 10.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	91

Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	91

Часть 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.	92

Часть 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	92

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	92

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	92

ГЛАВА 11.	ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	93

Часть 1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии.	93

Часть 2. Определение перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.	94

Часть 2. Определение перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.	97

ГЛАВА 12.	ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	100

Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	100

Часть 2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	100

ГЛАВА 13.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	106

Часть 1. Оценка существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения.	106

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	106

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	106

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	106

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	106

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	107

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	107

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	107

з) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	107

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	107

и) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	108

к) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	108

ГЛАВА 14.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	109

Часть 1. Целевые показатели на прогнозируемые периоды.	109

ГЛАВА 15.	РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	110

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	110

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	110

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	110

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	113

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	113

ГЛАВА 16.	СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	114

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение Эссовского сельского поселения обеспечивается практически полностью за счет геотермального теплоснабжения. На данный момент в сельском поселении эксплуатируется 9 геотермальных скважин. Они обеспечивают теплом жилой сектор и объекты социальной инфраструктуры.

Режим водоотбора характеризуется по величинам среднегодовых и среднемесячных дебитов скважин и водозабора. В связи с тем, что термальная вода Эссовского месторождения используется преимущественно для отопления жилых и производственных зданий и объектов в годовом цикле водоотбора наблюдается сезонность - снижение дебита в летнее время. Снижение среднемесячного суммарного дебита составляет в среднем 30-40% и приходится на июль-август месяцы.

Численность населения Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края согласно данным Администрации с. Эссо на 01.01.2023 года составила 2226 чел.

Общие сведения о геотермальных скважинах

Таблица 1.1

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Статус скважины | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения | Система теплоснабжения (Закрытая \открытая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №16 | 1977 | эксплуатационная (добычная) | АО «Тепло Земли» | открытая |
| 2 | Скважина №44 | 1988 | эксплуатационная (добычная) | АО «Тепло Земли» | открытая |
| 3 | Скважина №42 | 1988 | эксплуатационная (добычная) | АО «Тепло Земли» | открытая |
| 4 | Скважина №13 | 1978 | эксплуатационная (добычная) | АО «Тепло Земли» | открытая |
| 5 | Скважина №7 | 1971 | эксплуатационная (добычная) | АО «Тепло Земли» | открытая |
| 6 | Скважина №8 | 1974 | эксплуатационная (добычная) | АО «Тепло Земли» | открытая |
| 7 | Скважина №20 | 1980 | эксплуатационная (добычная) | АО «Тепло Земли» | открытая |
| 8 | Скважина №43 | 1988 | эксплуатационная (добычная) | АО «Тепло Земли» | открытая |
| 9 | Скважина №41 | 1987 | эксплуатационная (добычная) | АО «Тепло Земли» | открытая |
| 10 | Скважина №10 | 1971 | Наблюдательная | АО «Тепло Земли» | - |
| 11 | Скважина №14 | 1977 | Наблюдательная | АО «Тепло Земли» | - |
| 12 | Скважина №17 | 1978 | Наблюдательная | АО «Тепло Земли» | - |

Источники тепловой энергии

а) структура и технические характеристики основного оборудования

Теплоноситель, добываемый со скважин, по трубопроводам частично попадает на насосные станции и далее распределяется по потребителям, а часть напрямую идет к потребителям.

Эссовского месторождения характеризуется близкими значениями температуры подземных вод, вскрываемых скважинами (от 73,6 до 78 оС).

В течение года температура воды в эксплуатационных скважинах меняется незначительно. Колебания составляют 0,1-0,6 оС. В зимнее время снижение температуры связано с остыванием воды в оголовках скважин из-за низких температур воздуха (до -35-40оС).

Химический состав термальных вод характеризуется относительной стабильностью в процессе эксплуатации. Результаты химических анализов термальных вод приведены в приложении 1.

Состав и технические характеристики основного оборудования источников теплоснабжения Эссовского сельского поселения представлены в таблице 1.2.

Основное оборудование

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование насосной станции | Марка насоса | Кол-во, шт | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция №2 | КМ 150-125-250 | 2 | 2х18,5 |
|  |  | КМ 80-50-200 | 2 | 2х15 |
|  |  | КМ 65-50-160 | 1 | 5,5 |
| 2 | Насосная станция №3 | КМ 100-80-150 | 1 | 16 |
|  |  | CR 120-3 | 1 | 30 |
| 3 | Насосная станция «Школа» | NB 80-200/200 | 2 | 2х37 |
|  |  | NB 50-200/181 | 1 | 11 |
| 4 | Насосная станция Ягодная | 1К 150-125-315 | 2 | 2х30 |

Гидравлические схемы насосных станций приведены в приложении 2.

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Характеристики и тепловая мощность скважин приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование участка | Напор, кгс/см2 | Температура по результатам замеров, 0С | Фактический расход по результатам замеров, л/с | Фактическая тепловая мощность при температуре сброса +50оС, Гкал/час | Теоретически возможная (установленная) тепловая мощность при температуре сброса +35оС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №16 | 1,65 | 74 | 12,7 | 1,1 | 1,8 |
| Скважина №44 | 1,86 | 73 | 26,1 | 2,2 | 3,6 |
| Скважина №42 | 1,65 | 73 | 37,7 | 3,1 | 5,2 |
| Скважина №13 | 1,96 | 74 | 9,5 | 0,8 | 1,3 |
| Скважина №7 | 1,06 | 73 | 20,6 | 1,7 | 2,8 |
| Скважина №8 | 1,71 | 72 | 6,2 | 0,5 | 0,8 |
| Скважина №20 | 0,25 | 73 | 33,7 | 2,8 | 4,6 |
| Скважина №43 | 1,34 | 74 | 36,8 | 3,2 | 5,2 |
| Скважина №41 | 2,1 | 72 | 32,2 | 2,6 | 4,3 |
| ВСЕГО |  |  | 215,5 | 17,9 | 29,5 |

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды приведена в таблице 1.4.

Удельные нормы расхода тепловой энергии

| Таблица 1.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Отапливаемый объем, куб.м. | Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии, Гкал/год |
| Насосная станция «Ягодная» | 161 | 9,8 |
| Насосная станция №3 | 87,5 | 5,3 |
| Насосная станция «Школа» | 270 | 16,41 |
| Насосная станция № 2 | 137,5 | 8,3 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Ремонтные кампании проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работы проводятся в основном в летний период, при подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону, когда насосные станции не работают и скважины работают на самоизлив.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка отсутствует. Теплоснабжение осуществляется за счет термальной воды.

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края осуществляется количественным регулированием путём изменения подачи термальной воды потребителям тепловой энергии.

Эссовское месторождение характеризуется близкими значениями температуры подземных вод, вскрываемых скважинами (от 73,6 до 78 оС).

В течение года температура воды в эксплуатационных скважинах меняется незначительно. Колебания составляют 0,1-0,6 оС. В зимнее время снижение температуры связано с остыванием воды в оголовках скважин из-за низких температур воздуха (до -35-40 оС).

Утвержденный температурный график составляет 70/50 оС и представлен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Температурный график отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Режим водоотбора характеризуется по величинам среднегодовых и среднемесячных дебитов скважин и водозабора. В связи с тем, что термальная вода Эссовского месторождения используется преимущественно для отопления жилых и производственных зданий и объектов в годовом цикле водоотбора наблюдается сезонность - снижение дебита в летнее время. Снижение среднемесячного суммарного дебита составляет в среднем 30-40% и приходится на июль-август месяцы.

При уменьшении потребности в воде в летнее время снижение промышленной добычи достигается за счет исключения из эксплуатации отдельных скважин (8,20,43) либо путем перехода на эксплуатацию с выводом из работы насосов, когда уменьшение потребления воды приводит к повышению избыточных давлений на скважинах, достаточных для транспорта термальной воды к потребителям самотеком.

з) среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка скважин и насосных станций не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры наружного воздуха. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодные месяцы года – январь, февраль. Параметры скважин отражены в приложении 3.

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, отсутствуют.

В настоящее время количество отпущенной тепловой энергии от скважин муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края определяется расчетным путем.

В насосных станциях также отсутствуют контрольно-измерительные приборы, позволяющие фиксировать и сохранять параметры теплоносителя, поданного потребителям, с целью диспетчеризации и дальнейшему анализу.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварий, приведших (не приведших) к нарушению подачи тепла, за последние пять лет не зафиксировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 2023 год не выдавались.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Существующие тепловые сети – подземные, надземные, в основном однотрубном исполнении со сливом на рельеф, частично двухтрубном со сбросом в бассейн охладитель. Подземные тепловые сети проложены в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон). Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 25 – 250 мм.

Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по открытой схеме теплоснабжения.

Присоединение внутридомовых систем отопления в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям теплоснабжающих организаций осуществлено по зависимой схеме.

Общие сведения о тепловых сетях источника централизованного теплоснабжения муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края представлены в таблице 1.5.

Общие сведения о тепловых сетях источников теплоснабжения

Таблица 1.5

| Наименование источника | Геотермальные скважины №№ 7, 8, 13, 16, 20, 41, 42, 43, 44 |
| --- | --- |
| тип прокладки | однотрубная, надземная, подземная |
| Конструкция тепловой изоляции | - |
| собственник | Эссовское сельское поселение |
| Наименование ТСО | АО «Тепло Земли» |
| Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | 56 394,26 |

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии разработаны в программном комплексе Zulu 7.0 и прилагаются к схеме теплоснабжения в электронном виде.

Общая схема тепловых сетей представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Общий вид схемы тепловых сетей и источников тепловой энергии
 в с. Эссо

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения на территории муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края эксплуатируемых АО «Тепло Земли» представлены в таблице 1.6.

Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения

Таблица 1.6

| № п/п | Наименование | Тип сети | Прокладка сети | Материал изготовления трубопровода | Дата постановке на учет | Статус | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность (тех. паспорт БТИ), м (1-на труб. исчисл.) | Средний диаметр сети, м | Материальная характеристика сети, тыс.м2 | Нормативный срок эксплуатации | Физический износ, % (расчет по сроку службы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение Трубопровод пп. 1-21 а | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 09.10.2015 | собственность | 1977 | 1384,0 | 0,185 | 0,2557 | 30 | 150,00 |
| 2 | Сооружение Трубопровод пп. 64- 58 | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 26.11.2015 | собственность | 1978 | 873,9 | 0,173 | 0,1515 | 30 | 146,67 |
| 3 | сооружения Трубопровод скв. 16.44.42 | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 28.10.2015 | собственность | 1988 | 699,5 | 0,210 | 0,1466 | 30 | 113,33 |
| 4 | Трубопровод нас.1 - нас.3 (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1980 | 976,9 | 0,143 | 0,1402 | 30 | 140,00 |
| 5 | Трубопровод насосная №1-бассейн (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 02.11.2021 | собственность | 1985 | 59,0 | 0,159 | 0,0094 | 30 | 123,33 |
| 6 | Трубопровод п.п. 36-94 (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 29.11.2021 | собственность | 1978 | 902,7 | 0,223 | 0,2012 | 30 | 146,67 |
| 7 | Трубопровод п.п. 64-124 (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1978 | 1191,7 | 0,164 | 0,1958 | 30 | 146,67 |
| 8 | Трубопровод пп. 27-30 (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1995 | 242,0 | 0,117 | 0,0284 | 30 | 90,00 |
| 9 | Трубопровод пп. 3а-99 (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1988 | 182,0 | 0,124 | 0,0226 | 30 | 113,33 |
| 10 | Трубопровод пп. 3б-3в (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1996 | 30,0 | 0,159 | 0,0048 | 30 | 86,67 |
| 11 | Трубопровод пп. 71-72 (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1987 | 68,0 | 0,114 | 0,0078 | 30 | 116,67 |
| 12 | Трубопровод пп. 75-81 (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 02.11.2021 | собственность | 1995 | 113,0 | 0,114 | 0,0129 | 30 | 90,00 |
| 13 | Трубопровод пп. 95а-95б (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1997 | 580,0 | 0,114 | 0,0661 | 30 | 83,33 |
| 14 | Трубопровод пп.10-12а (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1990 | 58,0 | 0,102 | 0,0059 | 30 | 106,67 |
| 15 | Трубопровод пп.2-2а-2б (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1985 | 209,0 | 0,159 | 0,0332 | 30 | 123,33 |
| 16 | Трубопровод пп.23-23б (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1990 | 412,0 | 0,120 | 0,0493 | 30 | 106,67 |
| 17 | Трубопровод пп.35 (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1984 | 160,0 | 0,114 | 0,0182 | 30 | 126,67 |
| 18 | Трубопровод скв.13 до 1 насосной (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 01.11.2021 | собственность | 1980 | 204,0 | 0,127 | 0,0259 | 30 | 140,00 |
| 19 | Трубопровод скв.41 (с.Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 02.11.2021 | собственность | 1995 | 292,0 | 0,166 | 0,0486 | 30 | 90,00 |
| 20 | Тепловые сети (Камчатский край, Быстринский район, село Эссо) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 19.04.2014 | аренда | 1986 | 44888,86 | 0,059 | 2,6615 | 30 | 120,00 |
| 21 | Тепловые сети объекта "Школа на 400 мест в с. Эссо Быстринского района Камчатского края" | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 19.03.2020 | аренда | 2014 | 2105,70 | 0,26 | 0,5475 | 30 | 26,67 |
| 22 | Теплосеть (Камчатский край, Быстринский район, село Эссо, ул. Водозабор 1 - ул. Водозабор 2) | магистральная | надземная (воздушная) | сталь | 24.12.2018 | аренда | 1985 | 762,00 | 0,108 | 0,0823 | 30 | 123,33 |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры в насосных станциях представлена в таблице 1.7.

Типы секционирующей и регулирующей арматуры

Таблица 1.7

| Наименование насосной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосная станция №2 | Затвор ДУ 100 Задвижка ДУ 100 Задвижка ДУ 125 Задвижка ДУ 150 Задвижка ДУ 200 Задвижка ДУ 250 Вентиль ДУ 32 Вентиль ДУ 40 Вентиль ДУ 50 | 2 3 4 7 2 2 5 1 1 |
| Насосная станция №3 | Затвор ДУ 100 Задвижка ДУ 80 Задвижка ДУ 100 Задвижка ДУ 150 | 5 2 4 5 |
| Насосная станция «Школа» | Затвор ДУ 125 Затвор ДУ 250 Задвижка ДУ 125 Задвижка ДУ 200 Задвижка ДУ 250 | 1 2 1 3 7 |
| Насосная станция «Ягодная» | Затвор ДУ 57 Затвор ДУ 100 Затвор ДУ 150 Затвор ДУ 200 Затвор ДУ 250 Задвижка ДУ 100 | 1 4 8 3 1 2 |

д) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – количественное и производится в зависимости от нужд потребителей. Условно принятый температурный график отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя, а также не зависит от температуры наружного воздуха.

е) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют установленным по поселению температурным графикам количественного регулирования тепловой нагрузки.

ж) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены количественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода. Гидравлические режимы в тепловых сетях и пьезометрические графики в части 4 «Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть» главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения».

з) статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

По предоставленным данным за 2022 год, отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) зафиксировано не было.

з) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация по среднему времени, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, отсутствует.

и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП - проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются капитальные ремонты.

Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.

к) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде.

План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8

| Наименование источника тепловой энергии | Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения | Норма затрат теплоносителя, V, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция №2 | Подготовка к ОЗП | ежегодно | В межотопительный период | - |
| Насосная станция №3 | Подготовка к ОЗП | ежегодно | В межотопительный период | - |
| Насосная станция «Школа» | Подготовка к ОЗП | ежегодно | В межотопительный период | - |
| Насосная станция «Ягодная» | Подготовка к ОЗП | ежегодно | В межотопительный период | - |

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.

л) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчёт количества теплоты, теряемой при транспортировке теплоносителя от источника до потребителя произведён по «Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и определяется как сумма потерь с поверхности тепловой изоляции и с утечками теплоносителя:

Q пот = Qи.п. + Qи.о. + Qyт, Гкал,

где:

Qи.п., Гкал - потери теплоты через изолированную поверхность подающего трубопровода;

Qи.о., Гкал - потери теплоты через изолированную поверхность обратного трубопровода;

Qут., Гкал - потери теплоты с утечками теплоносителя.

Потери теплоты через изолированную поверхность трубопровода за планируемый период определяются по формуле:

Qи.il + Qи.o. = β х (∑qj х Lj) х N х 10-6, Гкал,

где:

qi - нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции трубопроводов, Ккал/ч*м принимаются по таблице 8.10 Прил.2 Методических указаний в зависимости от вида прокладки трубопроводов и температуры теплоносителя;

Lj - протяжённость участков трубопроводов;

β - коэффициент, учитывающий тепловой поток через изолированные опоры труб, фланцевые соединения и арматуру и принимается для трубопроводов на открытом воздухе и в непроходных каналах Ду до 150 - 1,2; от Ду 150 и выше - 1,15;

N - продолжительность планируемого периода, час.

Расход теплоты на потери с утечкой теплоносителя определяется по формуле:

где:

α - нормативное значение утечки из тепловой сети, принимается равным 0,0025м3/час*м;

V - объём тепловой сети, м3;

ρ - плотность воды при средней температуре воды в тепловой сети, кг/мЗ,

tп.ср, to6p.cp - средняя температура теплоносителя подающего и обратного трубопроводов в планируемом периоде.

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя потребителей Эссовского сельского поселения состоят из нормативных потерь тепла через изоляцию (Гкал/год) и потери тепла с нормативной утечкой (Гкал/год) и представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9

| Наименование источника | Потери тепла в тепловых сетях, Гкал/год | Потери тепла с утечкой теплоносителя из тепловых сетей, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети Эссовского сельского поселения | 1076,66 | 902,28 | 1978,94 |

м) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Информация о фактических тепловых потерях за последние 3 года отсутствует.

н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В настоящее время предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного, административного и производственного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети. Регулирование отпуска теплоты происходит количественным методом, за счет регулировки количества подаваемого теплоносителя самими потребителями.

о) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческие приборы учета тепловой энергии на источниках отсутствуют.

У большей части потребителей приборы учета тепловой энергии также отсутствуют.

Расчеты с потребителями, не оборудованными приборами учета производятся по утвержденным нормативам.

п) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Служба выполняет свою основную функцию в полном объеме, выезды ремонтной бригады производятся своевременно, ремонты осуществляются в срок.

Таблица 1.10

| Наименование объекта | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления |
| Насосная станция №2 Насосная станция №3 Насосная станция «Школа» Насосная станция «Ягодная» | При работе диспетчерской службы используются средства телефонной связи | нет | нет |

р) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами в системах теплоснабжения с. Эссо отсутствуют.

с) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

т) перечень вы явленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствуют.

Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края расположено 9 скважин, обеспечивающих теплоснабжение населения, а также объектов социальной сферы и административных зданий. Суммарная тепловая мощность добычных скважин составляет 64,74 Гкал/час.

Эксплуатацию скважин, насосных станций и тепловых сетей на территории муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края осуществляет АО «Тепло Земли».

В сферу деятельности АО «Тепло Земли» входят следующие задачи:

- добыча и передача потребителям энергоносителя;

- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы теплосетей, систем теплоснабжения Эссовского сельского поселения;

- оказание населению коммунально-бытовых услуг.

Действующие источники тепловой энергии обеспечивают жилой, промышленный, сельскохозяйственный сектора, а также потребителей сферы услуг.

Ранее в с. Эссо работало пять насосных станций. Однако насосную №1, расположенную рядом с поселковым бассейном, перестали эксплуатировать ввиду неправильного подключения потребителей на всас насосной от магистралей, идущих от скважин ск 16, ск. 44 и ск. 42 (ул. Южная, Берёзовая, Зелёная, Кедровая и т.п.). При включении этой насосной давление подачи у потребителей этого куста падало и ощущалась нехватка теплоносителя.

В настоящее время в поселке существует четыре насосных станции.

Насосная №2 расположена вблизи скважин №20 и №43 и подает воду от этих скважин на поселок в мкрн. Солнечный, до ул. 50 лет Октября. Скважины 20 и 43 расположены в 10 метрах друг от друга в юго-западной части с. Эссо работают на бак насосной №2. Соединены в общую сеть.

Параметры скв. № 20 Р=0,25 кгс/см2   Т=+73 оС, G= 33,7 л/с. Тепловая мощность скважины при сработке до температуры +35 о С составляет – 4,6 Гкал/ч.

Параметры скв. № 43 Р=1,34 кгс/см2, Т=+74 оС, G= 36,8 л/с. Тепловая скважины при сработке до температуры (с помощью теплового насоса) +35 оС может составить -  5,2 Гкал/ч.

Насосная № 2 создает напор 1,3 кгс/см2, по трубопроводу Д273 мм вода с расходом 77,25 л/с подается на поселок в центр с. Эссо по направлению к насосной №1. Часть воды в количестве 1,08 л/с сливается на рельеф из сборной расширительной емкости с температурой +67 о С.

Термальная вода на расстоянии около 200 м по теплопроводу диаметром 159 мм отводится на микрорайон Солнечный (вниз по косогору) с расходом 2,76 л/с. Следующее ответвление на расстоянии около 150 м подается по трубе Д 100 с расходом 5,56 л/с (Р=1,25 кгс/см2, Т=+73 оС) , на ул. 60лет Октября . Далее магистраль меняет диаметр на 219 мм, через 20 м по трубе Д114 мм ответвляется вниз с расходом 19,4 л/с в сторону ул. 50лет Октября, где соединяется в районе д. 26 с магистралью, идущей со стороны ул. Набережной от здания бывшей насосной №1 и сливается в р. Уксичан.

Далее магистральная трасса от Насосной №2 идет к старой школе (Дом детского творчества), где меняет свой диаметр на Д159. В районе дома Комсомольская 7 труба разделяется на две Д 125мм (Р=1,84 кгс/см2, Т= +72 о С, G=12,8 л/с ) и Д159мм ( Т= +72 о С, G=15 л/с идущие параллельно до д. №10 затем одна из них сворачивает в сторону насосной №1 другая в сторону районной библиотеки . Обратка начинается выше школы, имеет диаметр 125мм (Ро=1,1 кгс/см2, То= +57 о С, Gо=6,53 л/с) затем она продолжается параллельно подачи в сторону Насосной №1. В районе д. Комсомольская 2 диаметр обратки меняется на 159мм. Далее мимо дома Комсомольская 1 А оба трубопровода идут в сторону насосной №1.   Возле насосной давление в обратке по этой линии 0,35 кгс/см2.

Отработанный теплоноситель в конце улицы «60лет Октября» сливается в реку с расходом 2,73 л/с с температурой +54 о С.

Насосная №3 находится возле здания администрации Быстринского района на берегу р. Уксичан. Качает термальную воду из бака, в который запитан от скважин №8 и №7 по отдельным трубопроводам, которые не соединены между собой с целью исключения взаимного влияния (передавливания скважин).  Давление в этих скважинах небольшое и составляет по результатам замеров 0,62 и 1,03 кгс/см2, соответственно. Часть термальной воды поступает в бак по трубопроводу, подсоединённому в районе здания почты к общей магистральной сети идущей через мостовой переход через р. Уксичан от здания бывшей насосной №1 Насосная №3 c насосами КМ 100-80-150 (расход паспортный 27,7 л/с, мощность двигателя 16 кВт каждый), и Grundfoss марки PN-SN-A-99142636-10000002 (расход паспортный 34.72 л/с, мощность двигателя 28.5 кВт) качает воду под давлением Рнас=2,25 кгс/см2 по двум направлениям.

Первое направление от насосной №3 - старая теплотрасса вверх по косогору с расходом 12,2 л/с к районной больнице, поликлинике и аптеке за больницей возле дома №7 ул. 40 лет. Далее трубопровод Д80 мм к дому №4 ул. 40 лет Победы и Д65 мм до гостиницы «Парамушир-тур», где тупиковая ветка, в конце которой температура подачи не превышает +55 о С (очень мало для подающего трубопровода), обратки в этом районе нет, после прохождения потребителей слив на рельеф.

Второе направление по нижней улице Нагорная с расходом возле насосной №3 –с температурой +61 о С и расходом 17,8 л/с - до гаражей «Дорожников» расход в этом месте 7,2 л/с давление 0,9 кгс, где частично происходит слив в карьер с суммарным расходом 7,5 л/с с температурой +45…48 о С.

При работе насосной обратная вода подмешивается с температурой +47 о С к подаче с температурой +75 о С, в итоге суммарный расход воды перекачиваемой воды от насосной составляет 30,56 л/с с температурой +64 о С, давлением 2,25 кгс/см2 (при том, что температура на устье скважин около +74 о С). От врезки за зданием Детского сада идёт новая теплотрасса на новые здания Нагорная 11а и 11б. За территорией Районной больницы теплотрасса поворачивает налево имеется небольшая насосная гостиницы «Парамушир-тур», которая повышает давление для гостиницы (последний потребитель по данной ветке.

Нижняя «Обратка» со стороны ул. Нагорной имеет расход возле насосной №3 0,42 л/с с температурой +47,5 о С.

Насосная «Ягодная» находится в 20 метрах от скважины № 41 (при давление 2,1 кгс/см2 - расход 32,23 л/с (120,37 т/ч), , температура +72 о С, теоретическая тепловая мощность скважины при сработке до температуры +35 о С составляет – 4,3 Гкал/ч, фактически при сработке до +50 град , тепловая мощность 2,1 Гкал/ч). От скважины по трубе диаметром 219 термальная вода подается насосную, где разветвляется на пять направлений: 1- в сторону ул. Ягодная с расходом, 2-на ул. Тундровая и на территорию «госпромхоза-гаражи», 3- «гаражи и АЗС», 4- «МТФ», 5- «аэропорт –ДЭС».

Трасса на ул. «Ягодная» с условным диаметром подачи 150 -100 мм, и параллельно ей обратка 100-150 мм проложены вдоль дороги до конца улицы Ягодная, где имеется слив, так как система требует гидравлической регулировки.

По гидравлике эта трасса выполнена наиболее «удачно» с подбором требуемых диаметров.  Суммарное тепловое потребление (фактическое) по данной ветке составило 0,74 Гкал/ч, при температуре слива + 50 о С и давлением в обратке перед сливом 1,4 кгс/см2. При этом потери давления незначительные. Нагрузка домов не превышает 0,38 Гкал/ч. Жители данной улицы жалуются на наличие ржавчины в термальной воде в периоды останова и пуска насосной.

Ветка теплотрассы, диаметром 76 мм на «гаражи и АЗС» – 1,33 л/с, после прохождения через потребителя сливается на рельеф в районе МТФ с температурой на сливе +43 о С. Фактическая тепловая нагрузка этой ветки - 0,144 Гкал/час.

Ветка теплотрассы на «МТФ», далее склады и СТФ с расходом 6,53 л/с и диаметром подачи Д 76 мм подается последовательно на каждое здание и заканчивается в районе пристани р. Быстрая, где происходит слив по трубе «обратки» Д 113 мм с расходом 3,57 л/с с температурой + 53 оС. Частично слив с расходом осуществляется рядом с первым зданием МТФ с расходом 0,91 л/с и температурой +43 о С. Фактическая тепловая нагрузка этой ветки - 0,494 Гкал/ч. В ближайшее время планируется перевод стада в новый коровник, расположенный на въезде в с. Эссо, отопление нового коровника от термальной воды не предусмотрено.

Ветка теплотрассы на «Тундровую» с диаметром 159 мм и расходом 17,6 л/с проходит по ул. Тундровая и Дыгдычева и охватывает район теплоснабжения до ул. Мостовой и Таежной. Температура подачи в районе центра нагрузок составляет +68оС давление 1,65-1,9 кгс/см2. Имеется обратный трубопровод проходящий параллельно подающему, давление в обратке около 0,9 кгс/см2. Слив в реку и ручьи осуществляется рассредоточено в нескольких местах, частично сбрасывается на рельеф возле домов. Температура сбрасываемой воды составляет + 56…+61о С. Фактическая тепловая нагрузка этой ветки- 0,634 Гкал/ч.

Ветка теплотрассы на «госпромхоз -гаражи» диаметром 76 мм с расходом 4,1 л/с отходит от ветки на Тундровую переходит через дорогу и разветвляется: одна часть идет вниз по косогору в сторону ул. Таежной, где осуществляется слив на рельеф с температурой +45 оС. Другая в сторону жилых домов и гаража, где также происходит слив на рельеф. В районе гаража имеется шесть сбросов на рельеф с суммарным расходом - 1,66 л/с, с температурой от +40 до +62 о С. Фактическая тепловая нагрузка этой ветки- 0,25 Гкал/ч.

Ветка теплотрассы на «аэропорт – ДЭС» диаметром 100 мм суммарным расходом 6,3 л/с проходит вдоль улицы до развилки. На аэропорт идет ветка Д 50мм с расходом 0,9 л/с с температурой +71 оС при давлении 1,66 кгс/см2. Другая ветка с расходом 5,4 л/с диаметром 100 мм идет к дому ДЭС и на ДЭС, где сливается на рельеф с температурой + 48 оС.  Потребитель ДЭС – последний на данной ветке.

Суммарная фактическая тепловая мощность скважины № 41 с учетом расходом G=32,2 л/с и сброса воды со средней температурой +50 оС составляет 2,55 Гкал/час Теоретическая тепловая нагрузка, рассчитанная по объемам подключенных жилых зданий, не превышает 1,1 Гкал/ч.

Насосная «Школа» расположена в 50 метрах на запад от скважины № 16 и в 100 метрах от скважины №44 в южной части с. Эссо, Подача воды осуществляется в ёмкость, расположенную на насосной, а затем подаётся в магистраль для теплоснабжения новой школы.  Параметры скважины №16 Р=1,65 кгс/см2   Т=+74 о С, G= 12,7 л/с. Тепловая мощность скважины №16 при сработке до температуры +35 о С составит – 1,78 Гкал/ч.

Параметры скважины №44 Р=1,86 кгс/см2, Т=+73 о С, G=26,1 л/с. Тепловая мощность скважины 44 при сработке до температуры +35 о С составит – 3,57 Гкал/ч.

Термальная вода от этих двух скважин подается в центр с. Эссо по новому трубопроводу «подачи», построенному для теплоснабжения новой Школы, где он врезается в старый трубопровод рядом со зданием бывшей насосной №1. Новый трубопровод «обратки» также подаётся бывшей насосной №1 и сливается в бассейн (пруд охладитель). Старый магистральный трубопровод сначала диаметром 219 мм, а затем после слияния с трассой, идущей от скважины 42 по трубе диаметром 273 мм, остался в работе, при этом часть потребителей запитано от него, требуется выключение старого трубопровода из схемы и переход на новый трубопровод.  В 60 метрах от скважины №16 трасса разветвляется на ул. Южную по трубе диаметром 159 мм с расходом 5,6 л/с трасса заканчивается в районе дома №4 по ул. Кедровая. Необходима перетрассировка трубопровода от колодца на ул. Южная в сторону дома Кедровая 1. Необходимо переложить 50 метров трассы для подключения потребителя, при этом трасса от комплекса гостиницы «Алёна-тур» – необходимо демонтировать.  Обратка этой ветки возвращается в новую «обратку» по трассе теплопровода.  На расстоянии 300 м от скважины №16 новый трубопровод должен был быть подключен к скважине №42, но в настоящее время он отсоединён, так как гидравлическая наладка участка не произведена. Скважина №42 присоединена к старому трубопроводу.

От насосной «Школа» по ул. Березовая построена новая теплотрасса с диаметром основного трубопровода Д159 мм и отводами Д89 мм, Д40 мм для теплоснабжения потребителей данного района. Последний дом, запитанный от данной трассы – ул. Березовая д.20. Подключение потребителей осуществляется трубопроводами Д32 мм. Все трубопроводы утеплены ППУ изоляцией толщиной 40 мм.

Также от насосной «Школа» по улице Линейная построена новая теплотрасса диаметром основного трубопровода Д133 мм. Данный трубопровод проходит вдоль всей ул. Линейная до пересечения с ул. Кедровая.

Скважина 42 расположена в 60 метрах от основной магистрали, работает на самоизлив.  Параметры скважины Р=1,65 кгс/см2   Т=+73 оС, G= 37,7 л/с. Фактическая тепловая мощность скважины № 42 при сработке до температуры +50 о С составляет – 3,12 Гкал/ч. Теоретически возможна тепловая мощность скважины № 42 при сработке до температуры +35 о С составляет – 5,16 Гкал/ч. В магистраль подается около 21,5 л/с. Оставшаяся часть воды от скважины передается по двум веткам диаметрами 50 мм и 65 мм на близлежащие дома в сторону ул. Зеленой.

Новая магистраль надземной прокладки от насосной «Школа» хорошо изолирована тепловые потери минимальны. В районе дома № 2 по ул. Зелёной от колодца по трубопроводу подземной прокладки ответвляется на здание школы. «Обратка» возвращается в тот же колодец и соединяется с магистралью. Суммарный расход воды после слияния от скважины 42 составляет 44,4 л/с. На расстоянии 200 м от врезки скважины №42 в сторону здания бывшей насосной №1, от магистрали ответвляется трубопровод диаметром 150 мм на РДК с расходом 3,19 л/с (давление 1,3 кгс/см2 температура +73 о С. Возле РДК установлена небольшая насосная для подачи воды только для РДК.  Обратный трубопровод от РДК диаметром 100 мм возвращается по трассе и спускается по террасе вниз в сборный «обратный» трубопровод в районе бывшей насосной №1 где давление составляет - Роб=0,25 кгс/см2 и затем сливается в бассейн.

Оставшаяся после разветвления на РДК часть воды с расходом 41,2 л/с по магистрали 273 мм подается в старую магистраль, перед насосной №1 где соединяется с другими трассами для подачи на левобережную часть поселка. Давление подачи в этом месте – Рпод= 1,22 кгс/см2

Скважина №13 расположена в 80 метрах от бассейна (пруда охладителя) работает без насосной непосредственно на потребителя.  Параметры скважины № 13 Р=1,96 кгс/см2   Т=+74 о С, G= 9,5 л/с. Фактическая тепловая мощность скважины № 13 при сработке до температуры +50 о С составляет – 0,82 Гкал/ч. Теоретически возможна тепловая мощность скважины № 13 при сработке до температуры +35 о С может составить - 1,33 Гкал/ч.  Подача тепла осуществляется по двум веткам, одна на здания «коммунхоза» с расходом 6,1 л/с (обратка сливается здесь же в ручей, другая вверх по косогору на ул Зеленая с расходом 1,45 л/с, с Т=+72 о С и Рпод=1,4 кгс/см2. Перед зданием «коммунхоза» трасса разветвляется и уходит вверх Д100мм на ул Зеленая к дому № 15 (конечный диаметр 32мм).

Скважина №7 расположена рядом с бассейном (охладителем) работает на емкость насосной №3.  Параметры скважины 7 Рск=1,06 кгс/см2   Т=+73 оС, G= 20,6 л/с. Фактическая тепловая мощность скважины при сработке до температуры +50 о С составляет – 1,71 Гкал/ч. Теоретически возможна тепловая мощность скважины № 7 при сработке до температуры +35 о С составляет – 2,82 Гкал/ч. Магистраль диаметром 159 мм пересекает ул «50лет октября» идет совместно с основной магистралью перед р. Уксичан сворачивает налево до скважины №8 и далее через пешеходный мостик до сборного бака насосной №3. От скважины №8 идёт независимый трубопровод диаметром 100 мм, также в бак насосной №3 параллельно трубопроводу от скважины №7.

Скважина № 8 расположена в огороде дома №7 по ул Набережная практически на берегу р. Уксичан, работает изолированно на бак насосной №3 по отдельному трубопроводу для исключения гидравлической зависимости с скважиной №7.  Параметры Рск=1,7 кгс/см2, Т=+72 оС, G= 6,2 л/с. Фактическая тепловая мощность скважины № 8 при сработке до температуры +50 о С составляет – 0,49 Гкал/ч. Теоретически возможна тепловая мощность скважины № 8 при сработке до температуры +35 о С составляет – 0,83 Гкал/ч.

Вода из скважин поступает в расширительный сборный бак дегазатор перед насосной №3, при этом часть воды с расходом 3 л/с с температурой + 64 о С сбрасывается в реку из верхней части бака.

Термальная вода от скважин 44,16,43,20,42 поступает в сборный коллектор насосной откуда подается на левобережную часть поселка.  (Характеристики подачи в этой точке Рп=1,32 кгс/см2, Тп= +73 о С, Gп=48,6 л/с). Давление в обратном трубопроводе, идущем с левобережной части к зданию бывшей насосной Ро=0,35 кгс/см2. Обратка в районе насосной объединяется в сборный трубопровод с давлением 0,25 и далее сбрасывается в бассейн (пруд охладитель), где она охлаждается и сливается в р. Уксичан.

Переход через реку Уксичан проходит по технологическому мостику, диаметр трубы в этом месте самый большой – 425 мм, расход воды по этой трубе на левобережную сторону – 37,8 л/с. Перед рекой имеется ответвление (Рп=1,32 кгс/см2 , Ро=0,65 кгс/см2) налево вдоль реки Д159 мм параллельно с трассой от скважины №7 по ул. Набережной , с расходом 10,8 л/с ., далее вдоль улицы 50лет Октября сначала Д108мм затем переход с на Д 89мм в районе дома №14 до слияния с трассой в мкр. Солнечный от насосной№2.

Магистральный трубопровод Д425мм после перехода через реку разветвляется на три направления:

- Направление идущее налево вдоль реки Д219мм до администрации Быстринского р-на с расходом 4,3 л/с первое ответвление на Почту с расходом 0,69 л/с температура слива То=+55 о С. следующее ответвление на жилой дом обратка в этом месте сливается с температурой То=+32 о С (самый лучший результат из замеренных по поселку) и расходом Gо= 0,25 л/с. далее до здания Администрации с отворотом на 2 дома по ул Ленинской, и далее до насосной №3.

- Направление, идущее на ул. Советская с расходом 13,6 л/с по трубопроводу Д 219 -386 метров затем 159 мм, Рп=1,42 кгс/см2 параллельно подающей трубе идет обратка (в настоящее время проводится капитальный ремонт участка от здания «Почты» до здания «Сбербанка» с заменых трубопроводов). Далее поток разветвляется к домам по улице Мостовой. В конце ул. Советской перед Стадионом Рп=1,25 кгс/см2 Тп= +73 о С в этом месте слив не организован в обратку, сброс идет на рельеф в районе Стадиона, два слива с суммарным расходом Gо=3,11 л/с с температурой +45 о С перед стадионом. В районе старой водонапорной башни еще два слива с расходами Gо =0,36 и Gо =0,83 л/с с температурой +45 о С Трасса продолжается за стадионом до АЗС с одной стороны и далее вверх к жилым домам, расположенным южнее ДЭС. Слив от группы домов осуществляется с расходом Gо =1,2 л/с выше через дорогу имеется слив Gо= 0,3 л/с.

- Направление, идущее направо вниз по течению реки до моста по трубе Д 219 мм с расходом 20,6 л/с. Возле моста трубопровод подачи, разветвляется на два Д159 мм. Давление возле моста Рп=1,45 кгс/см2, Тп= +72,5 о С. Обратка в этом месте (возле моста) имеет параметры Ро=0,6 кгс/см2 , То= +46 о С. Далее трасса в 3 трубы - 2 подачи и 1 обратка идет около 40 метров в направлении вниз по течению реки. В трубопроводе «обратки» просверлены несколько отверстий, из них в реку Уксичан сливается отработанная термальная вода. с То= +47 о С. Далее трасса уходит перпендикулярно реке в направлении параллельно ул. Мостовой до 2х этажного дома. Далее идет 2 трубопровода прямая и обратка. Около этого дома давление подачи Рп= 1,45 расход Gп = 6,63 л/с, температура Тп=+71,5 о С. Давление обратки в этой точке Ро=0,6 кгс/см2 температура То =+42 о С.

Далее трасса продолжается и за 40 метров перед зданием музыкальной школы остается одна подача, (обратка в этом месте переморожена). Слив осуществляется перпендикулярно ул. Лесной в реку Уксичан. В этом месте два трубопровода обратки один Д32 Gо = 0,83 л/с , другой Д57 Gо =1,0 л/с, т.е. суммарно Gо =1,83 л/с , температура слива То=+45 о С. Магистральная трасса идет от музыкальной школы к улице Дыгдычева , перед переходом через ул Дыгдычева  расход подачи составил Gп = 5,8 л/с , обратки Gо = 0,97 л/с. Параметры теплоносителя в месте слияния – Рп= 1,65 кгс/см2, Ро=0,9 кгс/см2.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Существующая промышленность в с. Эссо представлена несколькими фирмами по переработке леса, расположенные в северной части села. Остальные предприятия заняты в сфере услуг и сельском хозяйстве. В данном разделе рассмотрены нагрузки всех оставшихся потребителей, не вошедших в предыдущий раздел.  Основная часть производственных и сельскохозяйственных потребителей размещена в северной и северо-восточной окраине села. Результаты приведены в таблице 1.11.

Тепловая нагрузка промышленности, с/х предприятий, сферы услуг и пр.

Таблица 1.11

| № п.п | Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ч.п. Данилюк Андрей | 0,0058 |
| 2 | РУЭС | 0,0058 |
| 3 | ч.п. Миронов /магазин Надежда/ | 0,0062 |
| 4 | и.п. Какаулин С.Е. | 0,0061 |
| 5 | ч.л. Козлов А.И. | 0,0068 |
| 6 | ч. л. Павловский | 0,0068 |
| 7 | РУФПС | 0,0077 |
| 8 | Камчат.авиалинии | 0,0093 |
| 9 | ИПД Кудымова Анавгай | 0,0083 |
| 10 | Кулакова /магазин/ | 0,0089 |
| 11 | Гидрометео | 0,0090 |
| 12 | ИПД Анашкина И.Н. | 0,0090 |
| 13 | ч. л.Данилюк Александр /худ.маст./ | 0,0090 |
| 14 | Фонд поддержки малого бизнес | 0,0095 |
| 15 | ЗАГС | 0,0120 |
| 16 | и.п. Головина | 0,0112 |
| 17 | ДЭС-2 | 0,0116 |
| 18 | Клявиньш | 0,0114 |
| 19 | ГУ центр занятости насел. | 0,0115 |
| 20 | РКЦ | 0,0118 |
| 21 | КОСПО /склад/ | 0,0432 |
| 22 | ГУП"Камчатфармация" | 0,0135 |
| 23 | ООО "Гайда" Панков К. АЗС | 0,0140 |
| 24 | ИПД Деркач Н.И. | 0,0153 |
| 25 | АЗС Супроненко | 0,0000 |
| 26 | Институт экологии | 0,0158 |
| 27 | Сейсмопартия | 0,0158 |
| 28 | ч.л. Еременко А.В. | 0,0156 |
| 29 | Гостиница | 0,0164 |
| 30 | Казначейство | 0,0190 |
| 31 | Черканова | 0,0176 |
| 32 | и.п. Козлова С.А. | 0,0196 |
| 33 | ЦГ СЭН | 0,0209 |
| 34 | Авиаохрана | 0,0216 |
| 35 | Прокуратура | 0,0263 |
| 36 | ИПД Хакимов /туристические домики/ | 0,0269 |
| 37 | Природный парк | 0,0301 |
| 38 | Ветсеть | 0,0354 |
| 39 | МЭМ " Броневич " | 0,0303 |
| 40 | ИПД Кудымов В.М. | 0,0346 |
| 41 | ОАО"Юж.элек.сети" | 0,0476 |
| 42 | Суд | 0,0358 |
| 43 | Адуканов Алекс. Прок. | 0,0324 |
| 44 | Налоговая | 0,0442 |
| 45 | Камчатские авиалинии | 0,0415 |
| 46 | ООО "Скара" | 0,0432 |
| 47 | ППЧ | 0,0487 |
| 48 | ИПД Волкова В.П. | 0,0437 |
| 49 | АКСБ РФ /сберкасса/ | 0,0468 |
| 50 | Лесхоз | 0,0472 |
| 51 | ООО "Оленевод" | 0,0494 |
| 52 | Мильковское РУЭС | 0,0504 |
| 53 | Костонян Л. Р. С. Эссо /база/ | 0,0575 |
| 54 | КОСПО БПО рыбкооп | 0,0577 |
| 55 | ИПД Выборов | 0,0599 |
| 56 | Ростелеком | 0,0932 |
| 57 | РОВД | 0,1964 |
| 58 | Дом милосердия | 0,2037 |
| 59 | ЗАО "Быстринский" | 0,2426 |
| 60 | ДРСУ | 0,3030 |
| 61 | Дет.сад "Брусничка" | 0,3398 |
| 62 | ЦРБ | 0,4289 |
| 63 | МОПКХ Быстринского /база/ | 0,3774 |
| 64 | Администрация Эссо | 0,6996 |
| 65 | БСШ | 0,9666 |
|  | ИТОГО | 4,9033 |

Суммарная расчетная нагрузка по потребителям п. Эссо составляет:

- Жилье: - 5,05 Гкал/ч на отопление;

- 1,21 Гкал/ч на ГВС.

- Промышленность и пр. - 4,9 Гкал/ч

Всего существующая расчетная нагрузка по тепловым потребителям (без учета потерь и хозяйственно-бытовых построек) с. Эссо: 11,16 Гкал/ч.

Однако фактическая нагрузка п. Эссо превышает расчетную, это связано прежде всего с безучетным и не нормируемым потреблением на хозбытовых постройках (теплицы, сараи, гаражи частного сектора). Кроме того, существуют разного рода утечки теплоносителя величина которых неизвестна.

Согласно утвержденному температурному графику тепловой нагрузки мощность скважин Эссовского месторождения при сработке в температурном диапазоне +75 оС +50 оС составляет 17,92 Гкал/ч. Из этого следует, что на утечки и хозяйственно-бытовые постройки в Эссо расходуется 36,4 % мощности или 6,76 Гкал/ч.

Согласно проекту Генерального плана Эссовского сельского поселения общая площадь жилищного фонда по отношению к 2017 году увеличится на 1088,17 м2.

Расчет объемов жилищного строительства представлен в таблице 1.12.

Расчёт объёмов жилищного строительства

Таблица 1.12

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Положение на 01.01.2017 г | Первая очередь на 2028 год | Расчётный срок к 2038 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | чел | 1911 | 1911 | 1911 |
| Число домохозяйств и квартир |  | 832 | 851 | 859 |
| Коэффициент семейности |  | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Общая площадь жилого фонда, всего в том числе: - индивидуальный - многоквартирный | м2 | 52419,83 10255,49 42164,34 | 52981,63 11510,09 41471,54 | 53508 12036,46 41471,54 |
| Средняя площадь 1 дома (1 квартиры) | м2 | 63 | 62,3 | 62,3 |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | – | 51727,03 | 52981,63 |
| Снос аварийного жил. фонда |  | – | 692,8 | – |
| Проектируемый жилой фонд, всего, в том числе: | м2 | – | 1254,6 | 526,37 |
| - строительство новых домов | дом/м2 | – | 1254,6 | 526,37 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 27,4 | 27,7 | 28 |

Итоговые данные расчета тепловых нагрузок планируемых объектов

Таблица 1.13

| Потребители электроэнергии | Расчетная нагрузка на перспективную застройку, Гкал/час | Годовой расход тепла на перспективную застройку, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1. Объекты социальной сферы | 0,585 | 1337,93 |
| 2. Объекты жилищной сферы | 0,196 | 578,03 |
| 3. Объекты жилой застройки (зона Ж-1/01) | 2,260 | 6665,01 |
| Итого: | 3,041 | 3831,92 |

б) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Информация об условиях применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.

в) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Информация о существующих нормативах потребления тепловой энергии для населения на отопление отсутствует.

г) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Информация для сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия источников тепловой энергии Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствует.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) описание балансов установленной и располагаемой тепловой мощности расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

На основании расчетных данных составлена таблица 1.14, в которой приведены балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, нормативные потери в тепловых сетях и на собственные нужды.

Таблица 1.14

| Наименование участка | Фактическая тепловая мощность при температуре сброса +50оС, Гкал/час | Теоретически возможная (установленная) тепловая мощность при температуре сброса +35оС, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Скважина №16 | 1,10 | 1,78 |
| Скважина №44 | 2,16 | 3,57 |
| Скважина №42 | 3,12 | 5,16 |
| Скважина №13 | 0,82 | 1,33 |
| Скважина №7 | 1,71 | 2,82 |
| Скважина №8 | 0,49 | 0,83 |
| Скважина №20 | 2,79 | 4,61 |
| Скважина №43 | 3,18 | 5,17 |
| Скважина №41 | 2,55 | 4,29 |
| ВСЕГО | 17,92 | 29,55 |

Тепловая энергия для обеспечения собственных нужд не используется. Информация о существующих объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды насосных станций приведена в таблице 5.1 Части 5 «Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды»

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности по существующим источникам тепловой энергии отсутствует.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Режим водоотбора характеризуется по величинам среднегодовых и среднемесячных дебитов скважин и водозабора. В связи с тем, что термальная вода Эссовского месторождения используется преимущественно для отопления жилых и производственных зданий и объектов в годовом цикле водоотбора наблюдается сезонность - снижение дебита в летнее время. Снижение среднемесячного суммарного дебита составляет в среднем 30-40% и приходится на июль-август месяцы.

При уменьшении потребности в воде в летнее время снижение промышленной добычи достигается за счет исключения из эксплуатации отдельных скважин (8,20,43) либо путем перехода на эксплуатацию с выводом из работы насосов, когда уменьшение потребления воды приводит к повышению избыточных давлений на скважинах, достаточных для транспорта термальной воды к потребителям самотеком.

Параметры давления в устьях скважин

Таблица 1.15

| № п/п | Наименование участка | Давление в подающем трубопроводе на выходе из источника тепловой энергии, атм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №16 | 1,4 |
| 2 | Скважина №44 | 1,4 |
| 3 | Скважина №42 | 1,6 |
| 4 | Скважина №13 | 2,0 |
| 5 | Скважина №7 | 1,2 |
| 6 | Скважина №8 | 0,5 |
| 7 | Скважина №20 | 0,2 |
| 8 | Скважина №43 | 0,5 |
| 9 | Скважина №41 | 2,6 |

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности по существующим источникам тепловой энергии отсутствует.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии не выявлено. Имеется возможность подключения дополнительной перспективной нагрузки.

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоподготовительные установки не применяются.

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Учитывая, что со скважин подается уже готовый к использованию теплоноситель и дополнительный подогрев не осуществляется, подпитка холодной водой не осуществляется.

Балансы теплоносителя

На данном этапе развития системы теплоснабжения Эссовского сельского поселения водоподготовка отсутствует. Неподготовленная геотермальная вода негативно сказывается на состояние стальных трубопроводов, многие трубопроводы забиты отложениями, высокая загазованность тепловых сетей ведет к увеличению гидравлического сопротивления, снижается теплоотдача.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Для обеспечения теплоснабжения с. Эссо топливо не используется.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

В приоритетном варианте развития системы теплоснабжения с. Эссо мероприятия не предусматриваются.

Надёжность теплоснабжения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

В соответствии со СП 124.13320.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0 средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×⋯×e-λnLnt=e-t×i=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,

λc=L1λ1+L2λ2+⋯+Lnλn [1/час],

где Li – протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0,1τ)α-1,

где τ – срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 – возрастает; при α=1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0 – это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×eτ20при τ >17

На рисунке 9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 9.1. Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2020 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13320.2012. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв'-tн'-Q0q0Vexpzβ,

где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв' - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

Q0 – подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0имеет следующий вид:

z=β×lntв-tнtв,а-tн,

где tв,а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clс.зD1,2,

где a, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс.з – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12°С.

z=1-zi,jzi,j×τjτon

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j,

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp-ωi.

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

ΔQн=Qпр×Tоп×qтп, Гкал

где Qпр – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп – продолжительность отопительного периода, час;

qтп – вероятность отказа теплопровода.

Уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 10-18%.

За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Однако уровень износа тепловых сетей требует капитального ремонта и замены.

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.

б) частота отключений потребителей

Авариями в тепловых сетях считаются:

- Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

- Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

- Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в прилагаемых графических материалах.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Информация об аварийных ситуациях при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствует.

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций и инцидентов на тепловых сетях за последние 5 лет не зафиксировано.

Часть 9.1. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Сценарий 1. Отключение электроснабжения насосных станций.

В случае единичного или массового нарушения снабжения электрической энергией объектов (насосных станций) на неопределенный период на каждой станции предусмотрены резервные источники электроснабжения - дизельные электростанции.

Рисунок 9.2. Дизельная электростанция для резервного электроснабжения 
насосной «Школа»

Сценарий 2. Аварийная ситуация на тепловой сети.

В случае аварии (порыва) на тепловой сети возможно отключение поврежденного участка для выполнения ремонтно-восстановительных работ. При этом режим работы котельной и ее температурный график не меняется.

Сценарий 3. Аварийная ситуация с насосным оборудованием на насосных станциях.

На существующих насосных станциях для поддержания необходимого гидравлического режима установлено резервное насосное оборудование. При выходе из строя одного из агрегатов, происходит переключение на запасное оборудование.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

собственно, данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта;

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Рассмотрим ситуацию аварии на одном из участков теплотрассы, идущей от насосной №2 к потребителям.

На рисунке 9.3. представлена ситуация отключения нескольких потребителей микрорайона Солнечный (дома №29, №31, №37)

Рисунок 9.3. Моделирование аварийной ситуации в микрорайоне Солнечный

Гидравлический режим работы системы теплоснабжения останется без изменений для потребителей скважин №20 и №43 (насосной №2), не попавших под отключение при отказе участка тепловой сети.

Характеристики отказавшего участка тепловой сети.

Таблица 9.1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Кол-во отключенных потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р солнечная 25п | Р солнечная 37п | 59,8 | 0,04 | - | 4 | 3 |

Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

Таблица 9.2

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Температура воздуха в зданиях потребителей в конце периода восстановления участка тепловой сети

Таблица 9.3

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная температура воздуха в здании, 0С | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура воздуха в здании в конце периода восстановления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкр. Солнечный 29 | 0,006 | 20 | 20 | +12 | -20 | 12,8 |
|  |  |  |  |  | -10 | 14,4 |
| мкр. Солнечный 31 | 0,0087 | 20 | 202 | +12 | -20 | 12,8 |
|  |  |  |  |  | -10 | 14,4 |
| мкр. Солнечный 37 | 0,01 | 20 | 20 | +12 | -20 | 12,8 |
|  |  |  |  |  | -10 | 14,4 |

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В систему теплоснабжения Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края входит 9 геотермальных скважин.

Оборудование насосных станций, а также установленная мощность геотермальных скважин представлены в таблицах 2.1. и 2.2.

В муниципальном образовании Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2023 осуществляет АО «Тепло Земли»

Потребление электроэнергии насосными станциями, а также собственные нужды предприятия за последние 3 года в с.Эссо

Таблица 1.16

| № п/п | Наименование | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 пг. | 2 пг. | год | 1 пг. | 2 пг. | год | 1 пг. | сен.-нояб. | декабрь | год |
| 1. | Насосная станция № 3 | 68 384 | 47 116 | 115 500 | 72 231 | 61 428 | 133 659 | 79 286 | 33 514 | 22 415 | 135 215 |
| 2. | Насосная станция № 2 | 76 514 | 45 495 | 122 009 | 78 893 | 49 699 | 128 592 | 70 253 | 22 919 | 21 729 | 114 901 |
| 3. | Насосная станция Школа | 98 422 | 51 021 | 149 443 | 126 419 | 88 720 | 215 139 | 138 190 | 67 000 | 26 094 | 231 284 |
| 4. | Насосная станция Ягодная | 85 767 | 58 136 | 143 903 | 96 521 | 50 744 | 147 265 | 74 967 | 21 847 | 18 529 | 115 343 |
|  | ИТОГО насосные: | 329 087 | 201 768 | 530 855 | 374 064 | 250 591 | 624 655 | 362 696 | 145 280 | 88 767 | 596 743 |
| 5. | Гараж | 46 | 14 | 60 | 165 | 283 | 448 | 269 | 245 | 48 | 562 |
| 6. | Контора | 898 | 1 069 | 1 967 | 1 013 | 1 152 | 2 165 | 813 | 747 | 190 | 1 750 |
| 7. | Токарка | 587 | 709 | 1 296 | 588 | 607 | 1 195 | 612 | 521 | 86 | 1 219 |
|  | ИТОГО прочие: | 1 531 | 1 792 | 3 323 | 1 766 | 2 042 | 3 808 | 1 694 | 1 513 | 324 | 3 531 |
|  | Всего по БПУ | 330 618 | 203 560 | 534 178 | 375 830 | 252 633 | 628 463 | 364 390 | 146 793 | 89 091 | 600 274 |

Затраты на работу насосных станций, а также обеспечение собственных нужд предприятия в с. Эссо

Таблица 1.17

| № п/п | Наименование | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 пг. | 2 пг. | год | 1 пг. | 2 пг. | год | 1 пг. | сен.-нояб. | декабрь | год |
| 1. | Насосная станция № 3 | 324 824 | 325 100 | 649 924 | 390 047 | 343 383 | 733 430 | 596 231 | 275 150 | 299 913 | 1 171 293 |
| 2. | Насосная станция № 2 | 363 442 | 312 551 | 675 992 | 426 022 | 277 817 | 703 840 | 526 898 | 182 206 | 283 781 | 992 884 |
| 3. | Насосная станция Школа | 467 505 | 350 514 | 818 019 | 682 663 | 495 945 | 1 178 607 | 1 036 425 | 532 650 | 340 788 | 1 909 863 |
| 4. | Насосная станция Ягодная | 407 393 | 401 138 | 808 532 | 521 213 | 283 659 | 804 872 | 563 752 | 179 364 | 247 918 | 991 034 |
|  | ИТОГО насосные: | 1 563 164 | 1 389 303 | 2 952 467 | 2 019 945 | 1 400 804 | 3 420 749 | 2 723 306 | 1 169 370 | 1 172 400 | 5 065 074 |
| 5. | Гараж | 219 | 96 | 315 | 891 | 1 582 | 2 473 | 2 018 | 1 948 | 627 | 4 592 |
| 6. | Контора | 4 265 | 7 376 | 11 641 | 5 470 | 6 440 | 11 910 | 6 114 | 6 133 | 2 542 | 14 789 |
| 7. | Токарка | 2 788 | 4 871 | 7 659 | 3 175 | 3 393 | 6 568 | 4 590 | 4 142 | 1 123 | 9 855 |
|  | ИТОГО прочие: | 7 272 | 12 343 | 19 615 | 9 536 | 11 415 | 20 951 | 12 722 | 12 223 | 4 292 | 29 236 |
|  | Всего по БПУ | 1 570 436 | 1 401 646 | 2 972 082 | 2 029 481 | 1 412 219 | 3 441 700 | 2 736 028 | 1 181 593 | 1 176 692 | 5 094 310 |

План потребления электроэнергии по объектам Быстринского промыслового участка с. Эссо на 2024 год

Таблица 1.18.

| №№ | Наименование объекта | 1 полугодие | 2 полугодие | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
|  | Потребление электроэнергии, кВт |  |  |  |
| 1. | Насосная станция № 3 | 79 286 | 55 929 | 135 215 |
| 2. | Насосная станция № 2 | 70 253 | 44 648 | 114 901 |
| 3. | Насосная станция Школа | 138 190 | 93 094 | 231 284 |
| 4. | Насосная станция Ягодная | 74 967 | 40 376 | 115 343 |
|  | ИТОГО насосные: | 362 696 | 234 047 | 596 743 |
| 5. | Гараж | 269 | 293 | 562 |
| 6. | Контора | 789 | 937 | 1 726 |
| 7. | Токарка | 612 | 607 | 1 219 |
|  | ИТОГО прочие: | 1 670 | 1 837 | 3 507 |
|  | Всего по БПУ | 364 366 | 235 884 | 600 250 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

- обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя;

- обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

- стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

- обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- создание условий для привлечения инвестиций;

- определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

- обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

- контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов.

В систему теплоснабжения Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края входит 9 скважин и 4 насосных станции.

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края с учётом последних 5 лет представлена в таблице 1.19

Таблица 1.19

| Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на территории поселения, с НДС | 2019 г. – 1727,50 руб./Гкал 2020 г. – 1986,62 руб./Гкал 2021 г. – 2079,82 руб./Гкал 2022 г. – 2133,36 руб./Гкал 2023 г. – 2184,98 руб./Гкал 2024 г. – 2273,77 руб./Гкал |
| --- | --- |
| Размер платы за подключение к системе теплоснабжения | - |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды источника, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам. Утвержденные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Тепло Земли» представлены в приложении 4.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения».

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствуют.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствуют.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Кроме основных тепломагистралей, теплотрассы в селе не проектировались, развивались не планомерно. Диаметры трубопроводов не выбирались по расчету, зачастую ставились те трубы, которые были в наличии, поэтому в селе существует проблема неравномерного снабжения потребителя термальной водой. Кроме того, из-за наличия в термальной воде большого количества газов, система загазовывается из-за чего возрастает гидравлическое сопротивление, снижается теплоотдача.

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- Недостаточный объем инвестиций;

- Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии;

- Ручное регулирование запорной арматуры;

- Высокий износ тепловых сетей;

- Отсутствие газоотводящих клапанов;

- Отсутствие изоляции на некоторых участках тепловых сетей;

- Использование неподготовленной воды ГВС непосредственно из системы теплоснабжения;

- Бесконтрольный слив термальной воды на рельеф после потребителей.

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Регулировка подачи теплоносителя осуществляется следующими способами:

•	дросселированием трубопровода;

•	ступенчатым регулированием.

При регулировании способом дросселирования регулирование осуществляется за счёт изменения поперечного сечения трубопровода вручную при помощи задвижки. При этом рост давления на выходе насоса при закрытии задвижки приводит к сокращению срока службы запорных устройств, уплотнений и т.д., что в свою очередь приводит к увеличению утечек и потерям перекачиваемой жидкости. Регулирование ступенчатым способом вызывает частые пуски и остановы двигателей, что уменьшает срок эксплуатации оборудования и вызывает существенные колебания в подачи насосной станции. КПД насосных станций с таким управлением очень низкий, т.к. электроприводы работают не в оптимальном режиме. Броски сетевых токов при пуске и останове приводят к выходу из строя электродвигателей.

В насосных станциях отсутствуют контрольно-измерительные приборы, позволяющие фиксировать и сохранять параметры теплоносителя, поданного потребителям, с целью диспетчеризации и дальнейшему анализу.

Данное положение способствует некачественному снабжению потребителей тепловой энергией, отсутствию возможности точного учета отпущенного теплоносителя, увеличенными затратами на передачу тепловой энергии.

Надежность существующей системы теплоснабжения в сельском поселении может быть повышена путем замены трубопроводов систем теплоснабжения в соответствии с планом по ремонту ветхих и аварийных сетей, при этом диаметры трубопроводов следует выбирать в соответствии с конструкторским расчетом.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблем в развитии системы теплоснабжения Эссовского сельского поселения:

1.	Малый объём инвестиций в развитие систем теплоснабжения;

2.	Отсутствие изоляции на некоторых участках тепловых сетей;

3.	Высокий износ тепловых сетей;

4.	Повышенная температура обратки;

5.	Загазованность тепловых сетей;

6.	Слив “обратной” воды на рельеф;

7.	Разрегулированность тепловых сетей (недотопы и перетопы).

АО «Тепло Земли» совместно с Администрацией Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края проводится большая работа по повышению надежности теплоснабжения поселения, устранению имеющихся технических и технологических проблем.

На данном этапе развития системы теплоснабженя требуется завершить реализацию проекта «Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная в с. Эссо, Быстринского района Камчатского края». На данный момент данное мероприятие реализовано частично, построены тепловые сети по улице Линейная и улице Березовая. В связи с тем, что проект реализован не полностью, построенные тепловые сети числятся на балансе Администрации с. Эссо и не могут быть переданы АО «Тепло Земли» для дальнейшей эксплуатации и подключения к ним новых потребителей.

В связи с тем, что проект реализован не до конца, возникают сложности с подключением новых потребителей от построенных, но не введенных в эксплуатацию тепловых сетей.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Снабжения в топливе не требуется. Обеспеченность в термальной воде требуемой температуры круглогодичная.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Экологическая безопасность теплоснабжения

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников.

Учитывая, что для получения геотермального теплоносителя для системы теплоснабжения с. Эссо не требуется сжигание углеводородного топлива. Вследствие чего, вредное воздействие на атмосферный воздух не оказывается.

В свою очередь, большая часть использованной на цели горячего водоснабжения и отопления термальной воды сбрасывается в р. Быстрая и р. Уксичан либо непосредственно, либо через ручьи, а также искусственный пруд охладитель.

Усредненный показатель сброса отработанного теплоносителя составляет около 
53-55 оС, что выше разрешенного (28 оС) уровня, регламентированного «правилами охраны поверхностных вод», 1991 г.

1.12.1 Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края с размещением на ней всех объектов теплоснабжения представлена отдельно в графической части.

1.12.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края не проводятся.

1.12.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

На источниках тепловой энергии топливо не используется.

1.12.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Описание устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов на источниках теплоснабжения не приведено в связи с тем, что продукты сгорания отсутствуют.

1.12.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отисточников теплоснабжения Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствуют.

1.12.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

1.12.7 Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

1.12.8 Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Отходы сжигания топлива на источниках теплоснабжения отсутствуют.

1.12.9 Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Информация рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения отсутствует.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В рамках этапа работы по определению перспективного потребления тепловой энергии Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края был выполнен анализ документов по перспективному развитию поселения.

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Согласно утвержденному температурному графику тепловой нагрузки мощность скважин Эссовского месторождения при сработке в температурном диапазоне +75 оС +50 оС составляет 17,92 Гкал/ч.

Суммарная расчетная нагрузка по потребителям п. Эссо составляет:

- Жилой сектор: - 6,26 Гкал/ч на отопление и ГВС.

- Промышленность и пр. - 4,9 Гкал/ч

Всего существующая расчетная нагрузка по тепловым потребителям (без учета потерь и хозяйственно-бытовых построек) с. Эссо: 11,16 Гкал/ч.

Более подробная информация о присоединенной нагрузке представлена в Части 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии».

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края является генеральный план.

Последний генеральный план утвержден решеним собрания депутатов Эссовского сельского поселения от 23.12.2010 года №20 «Об утверждении генерального плана Эссовского сельского поселения».

В 2018 году ООО «СибПроект» подготовлен проект генерального плана Эссовского сельского поселения на период до 2038 года.

В соответствии с подготовленным проектом Генерального плана предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях.

Генеральный план поселения устанавливает:

- функциональное зонирование территории поселения;

- характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

- характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

- характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

В ходе реализации схемы теплоснабжения неизбежна её корректировка с учетом фактических вводимых в эксплуатацию площадей строительных фондов и реализуемых программ по развитию сельского поселения.

В 2015 году ООО «ДЖИ ДИНАМИКА» был выполнен проект планировки в зоне индивидуальной жилой застройки (зона Ж-1/01) Эссовского сельского поселения. Все потребители обеспечиваются централизованной системой теплоснабжения от существующих тепловых перекачивающих насосных станций. В качестве источников теплоснабжения предполагается использование геотермальной воды из скважин, расположенных за границами территории проектирования зоны Ж-1/01. Расчётная тепловая нагрузка жилой застройки по планируемой территории составит 2,26 Гкал/час. Ориентировочная протяженность тепловых сетей, проложенных в границах проектируемой территории, составляет 1371 м. В соответствии с письмом от ГУП «Камчатскбургеотермия» №128 от 16.09.2015 теплоснабжения проектируемого района осуществляется от скважин №16, 42 и 44.

На расчетный срок реализации Генерального плана развития (2038 год) предполагается создать систему централизованного теплоснабжения всего жилого фонда села Эссо, в том числе сохраняемого жилого фонда и жилого фонда нового строительства, за исключением аварийного и ветхого жилья, подлежащего сносу. Теплоснабжение объектов социальной сферы также предполагается централизованное.

Расчётная тепловая нагрузка планируемых потребителей объектов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Таблица 2.1.

| Наименование объекта | V, м3 | Qот, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | Qвент, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детский сад на 150 мест | 16380 | 0,32551 | 0,05832 | 0,03220 | 0,41603 | 876,659 |
| 2. Центр детского творчества на 250 мест | 3200 | 0,06360 | 0,00402 | 0,00220 | 0,06982 | 195,360 |
| 3. Школа искусств на 138 мест | 5400 | 0,09578 | 0,00126 | 0,00150 | 0,09854 | 265,906 |
| 4. Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе – 27 шт. | 6200 | 0,170 | 0,026 | - | 0,19600 | 578,028 |
| Итого |  | 0,65489 | 0,0896 | 0,0359 | 0,78039 | 1915,953 |

Система теплоснабжения с. Эссо требует модернизации с полной перекладкой тепловых сетей и строительства новых к проектируемым зданиям. Схема проектируемой тепловой сети в с. Эссо принята двухтрубной.  Для уточнения диаметров и протяженности тепловых сетей для теплоснабжения вновь строящихся потребителей требуется выполнение проектных работ с привязкой к местности.

Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспечение теплоснабжения 1 м² площади строений, для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки, приведены в таблице.

Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м2 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м2·°С·сут)], должен быть меньше или равен нормируемому значению. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять значениям, приведенным в таблицах 2.2-2.3.

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных, отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)

Таблица 2.2

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |
| Примечание – При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]

Таблица 2.3

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 8 | 85[31] | 80[29] | 76[27,5] | 72[26] | 70[25] |
|  |  | для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов - по таблице 8 |  |  |  |  |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы | [42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| 3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| 4. Дошкольные учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| 5. Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| 6.Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |
| Примечание – Для регионов, имеющих значение Dd=8000°С сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5%. |  |  |  |  |  |  |

Часть 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

| Удельные нормы расхода тепловой энергии Таблица 2.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Отапливаемый объем, куб.м. | Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии, Гкал/год |
| Насосная «Ягодная» | 161 | 9,8 |
| НС - 3 Эссо | 87,5 | 5,3 |
| Насосная «Школа» Эссо | 270 | 16,41 |
| Насосная станция № 2 Эссо | 137,5 | 8,3 |

Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На перспективу планируется застройка двух районов с. Эссо в Юго-Западной части Северной части на полях до сопки Пионерская. Так же планируется строительство Особой экономической зоны туристко-рекреационного типа. Включая строительство детского санатория, лечебно-оздоровительного комплекса, Аквапарка (на отработанной термальной воде), горнолыжного комплекса. Для обслуживания туристов планируется создание комплекса гидропонных теплиц, животноводческие комплексы и т.п. в промышленной зоне на Севере села. На тепле “отработанных” термальных вод (с температурой +35°С) планируется строительство рыборазводного завода, для разведения рыб лососевых пород.

Обеспечение перспективного прироста тепловой энергии муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края рассмотрено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Как уже отмечалось в Главе 1 общая фактическая мощность при температуре сброса +50 °C составляет 17,92 Гкал/ч. При этом подключенной нагрузки – 11,16 Гкал/ч. Избыток тепловой мощности составляет – 6,76 Гкал/ч. Однако, при модернизации системы, с обеспечением температуры слива до +35°С теоретическая мощность возрастёт до 29,55 Гкал/ч.

При подключении перспективных объектов общая потребляемая мощность возрастёт на 21,95 Гкал/ч. В частности, строительство «Особой экономической зоны туристко-рекреационного типа». Включая строительство детского санатория, лечебно-оздоровительного комплекса, аквапарка (на отработанной термальной воде), горнолыжного комплекса. Для обслуживания потока туристов, планируется создание комплекса гидропонных теплиц. На тепле отработанных термальных вод планируется строительство рыборазводного завода, для разведения рыб лососевых пород.

Генеральным планом сельского поселения учтена комплексная реконструкция жилых кварталов, характеризующихся высоким уровнем износа жилищного фонда, а также уплотнение жилищного фонда на реконструируемых территориях.

Самым энергозатратным является проект строительства рыборазводного завода (10 Гкал/ч). С учетом существующего теплопотребления общая нагрузка составит 33,11 Гкал/ч, которая не сможет покрываться за счет существующих скважин. Однако для рыборазводного завода можно использовать отработанный теплоноситель с температурой около +35 0С, что позволит снизить потенциальную нагрузку на систему теплоснабжения и покрыть перспективную нагрузку за счет действующих скважин.

Рисунок 2.1. Перспективная тепловая нагрузка

Часть 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Под электронной моделью системы теплоснабжения понимается математическая модель этой системы, привязанная к топографической основе города (поселения), предназначенная для имитационного моделирования всех процессов, протекающих в ней. Электронная модель системы теплоснабжения создана на базе программно-расчетного комплекса «Zulu 7.0».

Основными модулями программно-расчетного комплекса «Zulu», необходимыми и достаточными для дальнейшей эксплуатации электронной модели системы теплоснабжения, являются:

1) «Геоинформационная система (ГИС) Zulu»- предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных;

2) «ZuluThermo»- пакет гидравлических расчетов систем теплоснабжения:

наладка сетей, расчет режимов (поверочные расчеты), конструкторский расчет кольцевых сетей, расчет температур на источнике, пьезометрические графики, коммутационные задачи;

3) «ZuluSteam»- гидравлических расчетов систем пароснабжения: наладка сетей, расчет режимов (поверочные расчеты), построение графиков падения давления, температуры, энтальпии и влажности пара, коммутационные задачи;

4) «ZuluServer»- сервер «ГИС Zulu» (при необходимости создания нескольких рабочих мест и работы через сеть «Интернет»).

На рисунке 2.1 приведена существующая схема теплоснабжения, построенная с помощью программного комплекса «ZuluThermo».

Часть 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Рисунок 3.1 Электронная модель существующей схемы теплоснабжения Эссовского сельского поселения

Часть 2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения

Паспортизация объектов теплоснабжения на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края в электронной модели выполнялась на основе предоставленных данных.

Часть 3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края выполнялись на основе предоставленных данных.

Часть 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет с возможностью построения пьезометрических графиков по каждому участку тепловых сетей производится в программном комплексе Zulu Thermo созданной электронной модели. Пример результата построения пьезометрического графика представлен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. Пример пьезометрического графика ул. Ягодная.

Часть 5. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии за 2022 год приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Наименование участка | Фактический расход по результатам замеров, л/с | Фактическая тепловая мощность при температуре сброса +50оС, Гкал/час | Теоретически возможная (установленная) тепловая мощность при температуре сброса +35оС, Гкал/час | Количество произведенной тепловой энергии за 2022 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №16 | 12,7 | 1,10 | 1,78 | 6739,2 |
| Скважина №44 | 26,1 | 2,16 | 3,57 | 20563,2 |
| Скважина №42 | 37,7 | 3,12 | 5,16 | 25574,4 |
| Скважина №13 | 9,5 | 0,82 | 1,33 | 6825,6 |
| Скважина №7 | 20,6 | 1,71 | 2,82 | 12960 |
| Скважина №8 | 6,2 | 0,49 | 0,83 | 4406,4 |
| Скважина №20 | 33,7 | 2,79 | 4,61 | 26697,6 |
| Скважина №43 | 36,8 | 3,18 | 5,17 | 29808 |
| Скважина №41 | 32,2 | 2,55 | 4,29 | 18144 |
| ВСЕГО | 215,5 | 17,92 | 29,55 | 151718,4 |

Часть 6. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

В связи с отсутствием исходных данных для проведения расчетов данный пункт не выполнялся.

Часть 7. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

В связи с недостаточным объемом исходных данных данный пункт не выполнялся.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

По отчетным данным, предоставленным теплоснабжающей организацией за 2022 год, в таблице 4.1 приведены существующие балансы установленной тепловой мощности и тепловых нагрузок потребителей в зонах действия источников тепловой энергии Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края.

Таблица 4.1

| Наименование участка | Напор, кгс/см2 | Температура по результатам замеров, 0С | Фактический расход по результатам замеров, л/с | Фактическая тепловая мощность при температуре сброса +50оС, Гкал/час | Теоретически возможная тепловая нагрузка при температуре сброса +35оС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №16 | 1,65 | 74 | 12,7 | 1,10 | 1,78 |
| Скважина №44 | 1,86 | 73 | 26,1 | 2,16 | 3,57 |
| Скважина №42 | 1,65 | 73 | 37,7 | 3,12 | 5,16 |
| Скважина №13 | 1,96 | 74 | 9,5 | 0,82 | 1,33 |
| Скважина №7 | 1,06 | 73 | 20,6 | 1,71 | 2,82 |
| Скважина №8 | 1,71 | 72 | 6,2 | 0,49 | 0,83 |
| Скважина №20 | 0,25 | 73 | 33,7 | 2,79 | 4,61 |
| Скважина №43 | 1,34 | 74 | 36,8 | 3,18 | 5,17 |
| Скважина №41 | 2,1 | 72 | 32,2 | 2,55 | 4,29 |
| ВСЕГО |  |  | 215,5 | 17,92 | 29,55 |

Часть 2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности представлены в таблице 4.1 части 1 главы 4 Обосновывающих материалов.

Специфика существующей системы теплоснабжения обусловлена тем, что несколько геотермальных скважин работают на одну тепловую сеть и группу потребителей. Вследствие чего отразить присоединенную нагрузку по каждой геотермальной скважине не представляется возможным.

Часть 3. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности   источников тепловой энергии.

Ограничения тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют.

Часть 4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды.

Информация о существующих объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды приведена в таблице 4.2.

| Удельные нормы расхода тепловой энергии Таблица 4.2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Отапливаемый объем, куб.м. | Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии, Гкал/год |
| Насосная «Ягодная» | 161 | 9,8 |
| НС - 3 Эссо | 87,5 | 5,3 |
| Насосная «Школа» Эссо | 270 | 16,41 |
| Насосная станция № 2 Эссо | 137,5 | 8,3 |

Увеличение объемов потребления тепловой энергии на собственные нужды не предполагается.

Часть 5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

Увеличение дебета существующих скважин не предполагается.

Прогнозная тепловая мощность геотремальных скважин на территории с. Эссо

Таблица 4.3.

| Наименование участка | Прогнозная тепловая мощность скважин при температуре сброса: Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +50оС |  |  | +35оС |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2038 |
| Скважина №16 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,78 |
| Скважина №44 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 3,57 |
| Скважина №42 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 5,16 |
| Скважина №13 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,33 |
| Скважина №7 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,82 |
| Скважина №8 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,83 |
| Скважина №20 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 4,61 |
| Скважина №43 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 5,17 |
| Скважина №41 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 4,29 |
| ВСЕГО | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 29,55 |

Часть 6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя в том числе за счет сброса «на рельеф».

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя потребителей Эссовского сельского поселения состоят из нормативных потерь тепла через изоляцию (Гкал/год) и потери тепла с нормативной утечкой (Гкал/год) и представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4.

| Наименование источника | Потери тепла в тепловых сетях, Гкал/год | Потери тепла с утечкой теплоносителя из тепловых сетей, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети Эссовского сельского поселения | 1076,66 | 902,28 | 1978,94 |

Часть 7. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

В случае реализации всех запланированных проектов по развитию жилой застройки, теристско-рекраеционной зоны, а также промышленного сектора, то при сохранении существующей схемы теплоснабжения и теплопотребления возникнет дефицит мощностей источников тепловой энергии составит около 14 Гкал/ч.

Для компенсации предполагаемого дефицита мощности необходимо обеспечить максимально возможное использование потенциала геотермальных скважин (снижение температуры сбросной воды после потребителя до +35 0С).

В дополнение к этому возможно применение современного оборудования (теплонасосные установки), использующего низкопотенциальное тепло для догрева отработанного теплоносителя и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей.

МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Согласно пункту 5 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов» при разработке схемы теплоснабжения должна быть обеспечена безопасность системы теплоснабжения, определяемая следующими показателями: 1) резервирование системы теплоснабжения; 2) бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом; 3) живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией тепловых сетей по мере износа, либо неисправного состояния основного оборудования насосных станций в процессе эксплуатации. Строительство новых тепловых сетей в рамках уже реализуемых мероприятий. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов существующих и перспективных жилых зон. Также предполагается ремонт и замена существующих.

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения с. Эссо, в качестве резервного источника для частных домов рекомендуется установка индивидуальных печей (каминов).

Вариант 2.

В дополнение к реализации первого варианта предполагает переход на систему ГВС с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) у каждого потребителя. Предложены технические и организационные мероприятия по оптимизации системы теплоснабжения у потребителя частного дома позволяющие увеличить «съём тепла».

Вариант 3.

Предполагает реализацию Варианта 1. Для повышения надёжности системы теплоснабжения с. Эссо, взамен печного отопления рассматривается вариант строительства новой котельной со строительством дополнительных тепловых сетей, а также обустройством мест для хранения топлива и организации водоподготовки.

Вариант 4.

Предполагает одновременную реализацию Варианта 2 и Варианта 3.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края предлагает сравнительно небольшие капиталовложения, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию в сравнении с другими вариантами.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края предполагает повышение качества и надежность системы теплоснабжения, но в сравнении с первым вариантом потребуются большие капиталовложения.

Реализация варианта 3 и варианта 4 повысит надежность системы теплоснабжения, однако потребуются значительные капиталовложения.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края является 1 вариант развития.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствуют.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. Расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278.

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

;

где  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

- расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

- расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;

= 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края– отсутствуют;

- расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.

Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края с учётом предполагаемых к реализации мероприятий по новому строительству не рассматривались в связи с отсутствием водоподготовки.

Часть 2.  Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 Свода правил «Тепловые сети» (СП 124.13330.20212) установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

- В закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Часть 3. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Водоподготовка отсутствует.

Часть 4. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

На территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края водоподготовительные установки отсутствуют.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в уполномоченный орган для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия уполномоченным органом решения об изменении инвестиционной программы регулирующий орган обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной застройки.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

Также при формировании данного раздела по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии учитывалось:

- Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью (см. главу 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»).

- Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке (см. главу 4. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»).

Перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой не предусматривается.

- Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях;

- обеспечение резервного теплоснабжения.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15. с. 14. ФЗ № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления.

Часть 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

По предоставленным исходным материалам перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края строительство источников тепловой энергии не планируется.

Часть 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников   для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края не требуется.

Часть 4. Обоснование предложений по переводу в «насосный режим» работы скважин для обеспечения существующих и перспективных тепловых нагрузок.

В рассматриваемых вариантах Схемы теплоснабжения Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края перевод скважин в насосный режим работы не предусматривается.

Часть 5. Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии.

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии не предусматриваются.

Часть 6. Обоснование возможности для перевода в пиковый режим работы скважин.

По скважинам Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края существует избыток тепловой мощности, поэтому перевод скважин в пиковый режим работы не предусматривается.

Часть 7. Обоснование предложений по реконструкции скважин, направленных на увеличение зоны их действия с включением в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция скважин не предусматривается.

Часть 8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации скважин при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

По данному пункту мероприятия не предусматриваются.

Часть 9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- необходимости использования в качестве резервного источника теплоснабжения;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является необходимость обеспечения резервного источника теплоснабжения.

Часть 10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост нагрузки теплопотребления в перспективной промышленной зоне составит около 10 Гкал/ч. Теплоснабжение объектов данной перспективной зоны планируется за счет отработанного теплоносителя, что не даст негативного эффекта на систему теплоснабжения создав дефицит мощностей источников. В свою очередь использование отработанного теплоносителя позволит снизить

Часть 11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

С учетом планируемой перспективной тепловой нагрузки, при условии увеличения теплосъема с добываемой термальной воды и снижения температуры слива отработанного теплоносителя, существующей потенциальной мощности источников энергии будет достаточно.

Таблица 7.1

| Наименование участка | Прогнозная тепловая мощность скважин при температуре сброса: Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +50оС |  | +35оС |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2038 |
| Скважина №16 | 1,10 | 1,10 | 1,78 | 1,78 |
| Скважина №44 | 2,16 | 2,16 | 3,57 | 3,57 |
| Скважина №42 | 3,12 | 3,12 | 5,16 | 5,16 |
| Скважина №13 | 0,82 | 0,82 | 1,33 | 1,33 |
| Скважина №7 | 1,71 | 1,71 | 2,82 | 2,82 |
| Скважина №8 | 0,49 | 0,49 | 0,83 | 0,83 |
| Скважина №20 | 2,79 | 2,79 | 4,61 | 4,61 |
| Скважина №43 | 3,18 | 3,18 | 5,17 | 5,17 |
| Скважина №41 | 2,55 | 2,55 | 4,29 | 4,29 |
| ВСЕГО | 17,92 | 17,92 | 29,55 | 29,55 |

Часть 12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Целесообразность подключения новых потребителей к существующей системе теплоснабжения определяется расчетом радиуса эффективного теплоснабжения.

Согласно определению «зона действия системы теплоснабжения», данная в постановлении правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенного в редакции ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть «изолированными» и «радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Часть 13. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Бурения новых скважин, их реконструкция, техническое перевооружение и модернизация за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не производилось.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Основанием для строительства новых тепловых сетей служит обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку. Перспективные тепловые нагрузки представлены в главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Часть 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Необходимость в реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки отсутствует.

Часть 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Продолжается реализация мероприятия «Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная в с. Эссо, Быстринского района Камчатского края». Характеристики тепловой сети определены проектной документацией.

Часть 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Часть 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь.

Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения предусматривается за счет продолжения реализации проекта «Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная в с. Эссо, Быстринского района Камчатского края», а также замены тепловых сетей, исчерпавших свой срок службы.

Также с целью улучшения качества тепло- и водоснабжения потребителей тепла и воды в с. Эссо, а также подключения новых потребителей запланирована реконструкция тепловых сетей по ул. Нагорная, ул. 40 лет победы, ул. Терешковой.

В 2017 году разработана проектная документация «Сети теплоснабжения в с. Эссо, Быстринского района, Камчатского каря. Реконструкция.».

Помимо этого, рекомендуется подключать новых потребителей с условием возврата отработанного теплоносителя обратно в систему теплоснабжения.

Кроме того, возможно внедрение современного оборудования, использующее низкопотенциальное тепло для обеспечения тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения. Таким оборудованием являются теплоснасосные установки, источником тепла для которых будет являться сбросная вода после потребителей.

Так на сегодняшний день используется в основном высокотемпературная часть теплоносителя (от 72 до 75 оС), а средне и низко температурная отработанная часть в среднем с температурой 50-55 оС сбрасывается в окружающую среду и не используется.  Несмотря на то, что договорами о энергоснабжении АО «Тепло Земли» установлена температура возврата обратки не более 35 оС, встречаются случаи сброса у потребителя геотермального теплоносителя с гораздо более высокой температурой, что помимо нерационального использования, нарушает экологию в местах слива отработанного теплоносителя. При этом геотермальная вода ещё обладает значительным тепловым потенциалом.

Для использования данного потенциала в качестве низкотемпературного источника тепла, необходимо применять тепло-насосные установки (ТНУ) либо низкотемпературные системы теплоснабжения (тёплые полы, или «фенкойлы»).  Для   системы теплоснабжения с. Эссо характерна нехватка тепла у потребителей в   период самых низких температур (- 36 (-40)   оС) Наиболее рационально в этом случае использовать тепло «отработанной» геотермальной воды, которая не используется. Одним из вариантов является вариант    установки пиково-резервной мощности на существующих насосных с использованием тепло-насосной установки (ТНУ) для   увеличения тепловой мощности для подключения новых потребителей.

В классических (не геотермальных) системах теплоснабжения  используют обычно два основных варианта повышения тепловой мощности источника: «качественное» - когда покрытие дополнительной тепловой нагрузки осуществляют за счёт увеличения температуры «подачи» (наиболее распространенный вариант), и «количественное» когда увеличение нагрузки покрывается за счёт  повышения расхода теплоносителя . При использовании тепла сбросной отработанной воды с помощью ТНУ возможен как один, так и другой вариант. Однако, в статье показано, что для геотермальных систем вариант «количественный» - более экономичный.

Рисунок 8.1. Типовая схема   теплоснабжения с использованием теплонасосной установки (ТНУ) с. Эссо. 1- скважина, 2- бак аккумулятор-дегазатор, 3- насосная группа, 4- потребители тепла, 5- испаритель ТНУ,6- слив отработанной термальной воды в пруд охладитель, 7- компрессор ТНУ, 8- конденсатор ТНУ, 9- дроссель ТНУ.

Описание предлагаемой схемы.

Геотермальная вода из скважины -1 поступает в бак аккумулятор-дегазатор -2, из бака насосами -3 подаётся потребителям  тепла -4. «Обратка» от потребителей разделяется на два потока которые идут в теплонасосную установку: первый поток - идёт в конденсатор ТНУ для нагрева до температуры  «подачи»,  и затем в  бак аккумулятор-дегазатор, где смешивается с геотермальной водой из скважины; второй поток – поступает в испаритель ТНУ -5  где отдаёт тепло фреоновому контуру ТНУ и сбрасывается в «пруд охладитель» -6.

Теплонасосная установка (ТНУ) работает как обычный фреоновый холодильник и имеет такие же элементы схемы (разница ТНУ и холодильника только в температурах испарителя и конденсатора, в холодильнике они значительно ниже):  Термальная вода от потребителя «обратка» (второй поток) -передаёт тепло  в   испарителе ТНУ -5 – фреону, который кипит, пары фреона поступают в компрессор - 7, где сжимаются и подаются в конденсатор ТНУ – 8, в котором происходит конденсация паров фреона при более высокой температуре и давлении, чем подходящая «обратка (первый поток). В результате теплообмена «обратка» (второй поток) нагревается в конденсаторе -8  до температуры («подачи»)   термальной воды выходящей из скважины и поступает в бак аккумулятор-дегазатор-2. Фреон после конденсации  поступает в устройство называемое «дроссель» (как правило, это устройство  «суживающее» поток) где происходит сбрасывание давления и температуры (до температуры ниже , чем температура поступающей в испаритель ТНУ -5 - «обратки»).  Таким образом цикл замыкается.

На основании собранных исходных данных по тепловой сети были проведены тепло-гидравлические расчёты системы отопления энергорайона от третьей насосной с. Эссо и определены нагрузки с помощью отечественной программы Zulu. Данный энергорайон испытывает недостаток тепла в самые сильные морозы.  Анализ схемы теплоснабжения показал недостаток тепловой мощности   в пики теплопотребления в объёме 1,64 Гкал/ч (с учётом перспективной нагрузки)

Рисунок 8.2. Участок схемы теплоснабжения энергорайона с. Эссо (Насосная №3) используемого в качестве примера для анализа вариантов регулировки нагрузки (расчёт нагрузки проведён по программе Zulu)

Энергорайон снабжается геотермальной водой от двух скважин 7 и 8 общий расход от которых составляет 79,7 т/ч (22,14 л/с), от которых, через промежуточную ёмкость, геотермальная вода со средневзвешенной температурой 74 оС подаётся насосами потребителям. Отработанная вода   с температурой   55 оС по традиционной схеме сбрасывается «на рельеф» (в реку Уксичан).  Рассматриваемый энергорайон с. Эссо ощущает недостаток тепловой энергии в сильные морозы, кроме того, необходима дополнительная мощность для подключения перспективных потребителей.   Проведён расчёт схемы применения ТНУ для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и   снижения экологической нагрузки (температуры сброса) при увеличении тепловой мощности, подаваемой потребителям.

Выбор теплоносителя, расчёт цикла ТНУ.   В качестве теплоносителя при температурах ниже 100 °C рекомендуется использовать вещества, с температурой кипения при атмосферном давлении ниже, чем у воды.  В качестве рабочего тела ТНУ принят   распространённый хладагент   R 123 имеющий температуру кипения при атмосферном давлении+27,9 °C (1,1,1-трифтордихлорэтанн = Дихлортрифторэтан (C2HCl2F3)   - критическая точка +183.68°C).

Расчёты параметров ТНУ проводились с помощью датской программы CoolPack  включающей базу данных термодинамического состояния различных веществ, в том числе легкокипящих. Были построен теоретический цикл и определены основные параметры, в том числе коэффициент трансформации теплового насоса - СОРтну, показывающий сколько единиц тепловой мощности, можно получить с единицы, затраченной на привод компрессора электрической мощности. Данный показатель общепринят в качестве критерия эффективности геотермальных систем теплоснабжения с ТНУ.

Рисунок 8.3. Цикл тепло-насосной установки (ТНУ) с основными параметрами рабочего тела (R123) для варианта «количественного» регулирования. т.1   -параметры пара фреона перед компрессором, т.2 параметры пара после компрессора, т.2’ параметры фреона на начальной стадии конденсации в конденсаторе, т. 3 параметры фреона перед дросселем,т.4 -после дросселя перед испарителем, т.4’- после  испарителя.

Для преодоления гидравлического сопротивления системы при увеличении расхода    в схему требуется ввести дополнительный насос в насосную группу -3, мощность насоса -15 кВт, определялась исходя из сопротивления   сети третьей насосной при гидравлическом расчёте с помощью программы Zulu.   Часть «обратки» геотермального теплоносителя в объёме 88,06 т/ч направляется в конденсатор 8, где нагревается за счёт конденсации фреона до   требуемой температуры (74оС). Рассматривался самый простой, одноконтурный цикл, внутрицикловые потери ТНУ не учитывались. Перепад температур между геотермальной водой и фреоном на входе и выходе теплообменных аппаратов (в конденсаторе, испарителе) задавался ∆t =5 оС.  График цикла  (lg P и h -диаграмма) приведён на рис. 3. Точка1 на графике (рис.3) характеризует параметры пара фреона перед компрессором, т.2 параметры пара после компрессора, т.2’ параметры фреона на начальной стадии конденсации в конденсаторе, т. 3 параметры фреона перед дросселем, т.4 -после дросселя перед испарителем, т.4’- после  испарителя.

Расчётные параметры ТНУ составили: температура фреона в испарителе 31,9 оС, температура фреона в конденсаторе 79 оС , перегрев паров фреона перед компрессором до температуры 50 оС , переохлаждение фреона в конденсаторе перед дросселем ∆t конд =19 оС.

Расчётная температура геотермальной воды на сбросе в окружающую среду + 36,9 оС. Теоретический расчётный СОРтну для данного варианта равен -7,23.

Основные параметры нагрузки для энергорайона «Насосная №3», с. Эссо, Быстринского района, Камчатского края.

Таблица 8.1.

| Наименование | Значения |
| --- | --- |
| Действующая тепловая нагрузка потребителя, Гкал/ч | 1,51 |
| Дополнительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,674 |
| Расход геотермальной воды со скважины, т/ч | 79,7 |
| Температура геотермальной воды на устье скважин, оС | 74 |
| Температура в «подающем» трубопроводе после насосной, оС | 74 |
| Температура в «обратном» трубопроводе после потребителя, оС | 55 |
| Температура отработанной геотермальной воды («сброс» на рельеф), оС | 36,9 |
| Температура геотермальной воды на входе в испаритель, оС | 55 |
| Температура геотермальной воды на входе в конденсатор, оС | 55 |
| Температура геотермальной воды на выходе из конденсатора, оС | 74 |
| Мощность электропривода компрессора, кВт | 269,1 |
| Дополнительная мощность электропривода насоса для перекачки теплоносителя, кВт | 15 |
| Теоретический коэффициент трансформации теплового насоса ( СОРтну ) | 7,23 |

Таким образом с 1 кВт (0,00086 Гкал/ч) электрической мощности двигателя компрессора ТНУ можно теоретически, максимально получить 7,23 кВт тепловой мощности (или 0,00622 Гкал/ч), и при этом снизить температуру сброса термальной воды  в р. Уксичан – на 18 градусов с 55 оС до 36,9 оС.

Часть 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

На момент разработки схемы теплоснабжения большая часть тепловых сетей находятся в крайне изношенном состоянии, срок эксплуатации составляет более 30 лет. Поэтому к расчетному сроку необходимо заменить часть тепловых сетей на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края, исчерпавших свой нормативный срок службы.

Часть 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку не предусмотрены. Диаметр и длину тепловой сети необходимо определить в процессе разработки проектной документации.

Часть 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения осуществляется в рамках планового ремонта ветхих и аварийных сетей.

Часть 8. Строительство и реконструкция насосных станций

В эксплуатируемых насосных станциях насосы напрямую подключены к питающей сети и эксплуатируются с постоянной частотой вращения. При этом функции энергосбережения и ресурсосбережения (экономии электроэнергии и перекачиваемой воды) невозможно реализовать в принципе, т.к. регулировка подачи жидкости осуществляется следующими способами:

•	дросселированием трубопровода;

•	ступенчатым регулированием.

При регулировании способом дросселирования регулирование осуществляется за счёт изменения поперечного сечения трубопровода вручную при помощи задвижки. При этом рост давления на выходе насоса при закрытии задвижки приводит к сокращению срока службы запорных устройств, уплотнений и т.д., что в свою очередь приводит к увеличению утечек и потерям перекачиваемой жидкости. Регулирование ступенчатым способом вызывает частые пуски и остановы двигателей, что уменьшает срок эксплуатации оборудования и вызывает существенные колебания в подачи насосной станции. КПД насосных станций с таким управлением очень низкий, т.к. электроприводы работают не в оптимальном режиме. Броски сетевых токов при пуске и останове приводят к выходу из строя электродвигателей.

На момент разработки схемы теплоснабжения мероприятий по строительству новых насосных станций не предусматривается. Предполагается реализация мероприятия «Модернизация насосных станций «Ягодная», №2, №3 в с. Эссо» путем создания автоматизированной системы управления с установкой частотных преобразователей электродвигателей насосов, заменой запорной арматуры на запорно-регулирующую с электроприводами, а также установкой электромагнитных расходомеров.

Часть 9. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению систем потребления тепловой энергии, наладке гидравлического режима (балансировке систем), вызванные изменениями теплового и (или) гидравлического режимов систем теплоснабжения и (или) изменением схемы присоединения систем ГВС потребителей.

Содержание токсикологических компонентов в термальной воде Эссовского геотермального месторождения (мышьяка и метаборной кислоты) превышает ПДК (0.05мг/л и 0,5 мл/л соответственно) в несколько раз, отчётом по запасам прямое использование вод для нужд ГВС - запрещено. Вместе с тем вода обладает лечебным воздействием и возможно её использование для бальнеологии. Термальная вода обладает низким коррозионным воздействием на трубопроводы и арматуру, при отсутствии кислорода воздуха. Поэтому попадание воздуха в систему недопустимо, с этой целью система всегда должна быть заполнена геотермальным теплоносителем (исключение – проведение ремонтных и профилактических работ. Рекомендуется в качестве подводящих трубопроводов использовать пластиковые, металлопластиковые и другие трубы, не подверженные коррозионному воздействию.

Возможны два варианта организации снабжения горячей водой питьевого качества потребителей с. Эссо. Первый вариант установка классической «четырёхтрубной» системы со строительством центральных тепловых пунктов (ЦТП) в районе насосных. Второй – установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) непосредственно у потребителей. Первый вариант потребует коренной реконструкции «двухтрубной» сети со строительством дополнительных сетей и разводки их по потребителям. Недостатком данного варианта является необходимость привлечения больших средств единовременно, строительство дополнительных сетей параллельно действующих теплотрасс. Учитывая подземное исполнение трасс, это приведёт к дополнительному разрушению дорожной инфраструктуры улиц и проездов и их последующее восстановление, что приведёт к значительным затратам.

Второй вариант более предпочтителен, так как не требует крупномасштабного строительства сетей.  Существующие сети теплоснабжения обладают повышенной пропускной способностью, достаточной для организации ГВС. При этом сети холодного водоснабжения практически до всех потребителей подведены.

Ниже рассматривается схема ИТП для частного домовладения– рисунке 8.4.

Рисунок 8.4. Типовые варианты разводки системы отопления и ГВС, схема индивидуального теплового пункта в частном доме с тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч.

На входе в систему на подающем трубопроводе устанавливается регулировочная шайба расчётного диаметра из стойких к коррозии материалов. Аналогичная шайба может устанавливаться на обратном трубопроводе. Место расположение шайб и диаметр определяется из гидравлического расчёта подводящей сети в соответствии с программой Zulu или в результате наладки гидравлического режима сетей. В соответствии с рекомендациями СНИПа, место установки шайб зависит от значения напора в обратном трубопроводе. Величина требуемого напора обеспечивающего залив системы отопления по умолчанию на 4 метра выше высоты здания. Если величина расчетного напора в обратном трубопроводе оказывалась меньше, чем высота здания плюс 4 метра, то дроссельная шайба предусматривалась на обратном трубопроводе, в противном случае - на подающем. Редукционный клапан 9 предохраняет систему от избыточного давления. Запорная арматура 10, при необходимости, отключает систему от магистральных трубопроводов. Расходомеры учитывают количество проходящей воды.  За расходомером устанавливается «обратный клапан» – 11.

Согласно закону об энергосбережении №261 счетчики (расходомеры) обязаны иметь все потребители.   Надо отметить, что с 2019 года в Закон внесены изменения, и если раньше для зданий с тепловой мощностью до 0,2 Гкал/час   счетчики можно было не устанавливать, то на сегодняшний день установка приборов учета прописана для всех. Все потребители, независимо от мощности потребления обязаны установить приборы учета тепловой энергии.

Вместе с тем, в «Правилах коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» утвержденных постановлением Правительства №1034 от 18 ноября 2013 года предусмотрена возможность упрощённой системы учёта:

«98. В открытых и закрытых системах теплопотребления, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на узле учета с помощью приборов определяется только время работы приборов узла учета, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.»  Исходя из «Правил…»,  не требуется установка полномасштабного  дорогого прибора учета тепловой энергии (теплосчетчика), для варианта закрытой системы (рис. 8.4.) достаточно установить один недорогой расходомер (водомерный счётчик)   на «подаче» (поскольку система «закрыта» -  расход подпитки равен нулю, счётчик на «обратке» устанавливать нет необходимости),   измерить время работы прибора  –   как правило - это    месяц между измерениями,  (зафиксировать показания расходомеров  на начало и конец месяца),  масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя  определяется по показанию  расходомера.

Практически все дома частного сектора в с. Эссо подходят под требования Правил - мощность теплопотребления не превышает - 0,1 Гкал/ч. Обычный водомер может устанавливаться с дистанционной передачей данных и использоваться АО «Тепло Земли» для технологического учёта.

В последние годы возникло множество вариантов беспроводной передачи данных – как GSM, GPRS, 3G, Wi-Fi, так и новые технологии, такие как LoRaWAN.  В настоящее время беспроводная технология LoRaWAN все активнее внедряется в приборный учет, освещение, управление энергосистемами.  Сенсоры LoRaWAN могут передавать информацию на дистанции 15 км — в поселках и более 2 км — в плотно застроенных городах, обеспечивая скорость обмена данными от 300 бит/сек до 100 кбит/сек., т.е. этого вполне достаточно для с. Эссо. Сенсоры требуют мало энергии; многие из них могут бесперебойно функционировать вплоть до 10 лет, питаясь от обычной «пальчиковой» батарейки.   В последнее время стоимость таких систем непрерывно снижается. Например, в настоящее время   счетчик с передачей данных   СВК-15 с модулем КАРАТ-926 LW стоит -2 800 руб.  Счетчик с передачей данных помимо учётных функций поможет в аварийных ситуациях быстро передать данные на диспетчерский пункт, определить аварию и оперативно решить проблему. Такие же счетчики следует предусмотреть в сетях холодного водоснабжения, где также запрещено безучётное потребление, и также могут возникнуть аварийные ситуации.

В индивидуальном тепловом пункте (ИТП) (рис.8.4.) происходит подготовка горячей воды питьевого качества с использованием так называемых «бойлеров косвенного нагрева»-теплообменников накопительного типа. Расчётный объём бойлера в среднем составляет около 100 литров на семью из 5 человек. Холодная вода поступает по водопроводу  в систему ГВС, на трубопроводе холодной воды установлен расходомер типа  СВК-15 с модулем КАРАТ-926 LW и обратный клапан 11. Нагрев холодной воды питьевого качества происходит за счёт термальной воды, учитывая температуру поступающей по подающему трубопроводу термальной воды равную 70оС нагрев горячей воды возможен до  значений 65-68 оС  что соответствует требованиям к системам ГВС (60-75 оС).  Кроме этого, в бойлерах косвенного нагрева устанавливается, как правило, электронагреватель (обеспечивающий подачу ГВС даже в случае отключения тепловых сетей в летний период).

Регулятор температуры прямого действия 8 (рис.8.4) уменьшает подачу термальной воды в бойлер косвенного нагрева при достижении определённой заданной температуры, тем самым сокращает потребление термальной воды на приготовление ГВС.  Программируемый комнатный термостат 6 регулирует потоки тепловой энергии в систему отопления и ГВС. В случае повышенного расхода ГВС, контроллер с помощью позиционных клапанов с электроприводом 7, временно ограничивает расход термальной воды на систему отопления дома и направляет основной поток термальной воды в бойлер на нагрев ГВС. После повышения температуры в бойлере, контроллер вновь увеличивает расход воды в систему отопления.

На рис.8.4. представлена коллекторная система разводки отопления, которая обладает наименьшим сопротивлением, однако требует более точной регулировки по контурам. На рис. 1. представлены различные схемы подключения отопительных приборов в зависимости от потребностей жителей частного дома.  Наиболее рациональное использование тепла достигается для системы № II в которой термальная вода подаётся сначала в   радиаторы отопления, а затем (уже остывшая до температуры 35-40 оС ) направляется в систему тёплого пола (различные варианты систем тёплого пола приведены на рис.8.4.), где дополнительно остывает, при этом создавая комфортную температуру в помещении. Регулировка температуры в помещении осуществляется с помощью терморегулирующих клапанов типа РТD-N-(G) (1,3,4 на рис.8.4). Рекомендуются клапаны Danfoss прямого действия (стоимость клапана с терморегулирующей головкой 2-3 т.р.), они регулируют подачу теплоносителя в зависимости от температуры воздуха в помещении (точность регулировки +- 2 оС). Данные клапаны в течении 15 лет хорошо себя зарекомендовали на термальной воде Эссовского месторождения.

Выводы.

Предлагается переход на систему ГВС с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) у каждого потребителя. Предложены технические и организационные мероприятия по оптимизации системы теплоснабжения у потребителя частного дома позволяющие увеличить «съём тепла».

Из первоочередных мероприятий требуется: установка водяных счетчиков с передачей данных у каждого потребителя (технологический учёт), установка регулирующих шайб, терморегулирующих клапанов, газоотводящих клапанов.  Предлагаемые типы терморегулирующих клапанов хорошо себя зарекомендовали в течении 15 лет эксплуатации на термальной воде Эссовского месторождения.

Рассчитаны конкретные диаметры и количество регулирующих шайб по всем   потребителям с. Эссо.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения с. Эссо, в качестве резервного источника для частных домов рекомендуется установка индивидуальных печей (каминов).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Согласно пункту 8 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»:

- С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ (ред. 30.12.2012)).

Существование открытой схемы теплоснабжения имеет следующие недостатки:

- повышенные расходы тепла на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла;

- повышенные затраты на эксплуатацию насосных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку.

Часть 2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Существуют три способа центрального регулирования отпуска тепловой энергии:

- качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода;

- количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре

- качественно-количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя.

В настоящее время в системах теплоснабжения муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края количественный применяется количественный способ регулирования отпуска тепловой энергии.

Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям.

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения работы системы теплоснабжения производится в рамках запланированных работ на участках тепловых сетей, исчерпавших свой срок использования, а также реализации мероприятия «Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная в с. Эссо, Быстринского района Камчатского края». Характеристики тепловой сети определены проектной документацией.

Часть 4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Информация о расчете потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствует.

Часть 5. Предложения по источникам инвестиций

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельн

ой, т.у.т. определяется по формуле:

B=Qвыр∙b∙10-3,

где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал;

Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике (котельной), Гкал.

Qвыр = Qотп + Qсн,

где: Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от теплоисточника за рассматриваемый период, Гкал;

Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды теплоисточника Гкал, за тот же период.

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле:

b=142,86(кабр)ср∙100;

где: (кабр)ср – коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %.

При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода условного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяется как средневзвешенная величина.

Пересчёт условного топлива Bусл в натуральное Bнат выполняется в соответствии с характеристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле:

Bнат = Bусл / Э,

где: Э – калорийный коэффициент, определяемый по соотношению:

Э = Qрн / Qру.т.,

где: Qру.т. – низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 ккал/кг;

Qрн – низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/м3, определяется сертификатом топлива.

Часовой расход натурального топлива определяется по формуле:

,

где Qк – номинальная (установленная) тепловая производительность котельной, кДж/ч;

Qнp – теплота сгорания топлива, кДж/кг;

h – коэффициент полезного действия котлоагрегата.

«Проектирование котельных, для которых не определён в установленном порядке вид топлива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями».

Суточный расход топлива определяется в соответствии с п. 13.4, для водогрейных котлов – исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.

На момент разработки схемы теплоснабжения источникам тепловой энергии, расположенные на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края, топливо не требуется.

В случае принятия решения о строительстве источника тепловой энергии, использующего топливо, потребуется корректировка данной схемы теплоснабжения с расчетом расхода топлива, а также его резервных запасов.

Часть 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Аварийного (резервного) вид топлива на источниках тепловой энергии нет ввиду отсутствия топливной генерации.

Часть 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На существующих источниках тепловой энергии используется термальная вода с температурой на устье скважин около 75 оС.

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Топливо на источниках теплоснабжения Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края не используется.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Мероприятия не предусматриваются.

ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12°С;

- промышленных зданий до 8°С.

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Часть 2. Определение перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

Таблица 11.1

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| до 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

Таблица 11.2

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных 22 конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

Часть 1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии.

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

Участки со значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12°С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативным необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

Часть 2. Определение перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012 г., оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети представлены в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Часть 3. Определение перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой:

∆Qн=Qпр×Tоп×qтп, [Гкал],

где:

Qпр – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп – продолжительность отопительного периода, ч;

qтп – вероятность отказа теплопровода.

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании.

Большая часть тепловых сетей практически полностью исчерпала свой физический ресурс. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 30 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может значительно увеличиться.

По состоянию на 2023 год недоотпуск тепловой энергии присутствует из-за высокого износа сетей.

Часть 4. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Модернизация насосных станций:

Регулировка подачи жидкости осуществляется следующими способами:

•	дросселированием трубопровода;

•	ступенчатым регулированием.

При регулировании способом дросселирования регулирование осуществляется за счёт изменения поперечного сечения трубопровода вручную при помощи задвижки. При этом рост давления на выходе насоса при закрытии задвижки приводит к сокращению срока службы запорных устройств, уплотнений и т.д., что в свою очередь приводит к увеличению утечек и потерям перекачиваемой жидкости. Регулирование ступенчатым способом вызывает частые пуски и остановы двигателей, что уменьшает срок эксплуатации оборудования и вызывает существенные колебания в подачи насосной станции. КПД насосных станций с таким управлением очень низкий, т.к. электроприводы работают не в оптимальном режиме. Броски сетевых токов при пуске и останове приводят к выходу из строя электродвигателей.

В насосных станциях отсутствуют контрольно-измерительные приборы, позволяющие фиксировать и сохранять параметры теплоносителя, поданного потребителям, с целью диспетчеризации и дальнейшему анализу.

Данное положение способствует некачественному снабжению потребителей тепловой энергией, отсутствию возможности точного учета отпущенного теплоносителя, увеличенными затратами на передачу тепловой энергии.

Для решения описанных проблем предлагаются следующие мероприятия:

- создание автоматизированной системы управления с установкой частотных преобразователей электродвигателей насосов;

- заменой запорной арматуры на запорно-регулирующую с электроприводами;

- установка электромагнитных расходомеров.

Защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе

Защита от гидравлических ударов может быть осуществлена за счет применения ряда специальных устройств. Для предотвращения гидравлического удара используются гидрозатворы, подключаемые к обратному коллектору, Гидрозатвор представляет собой установленную вертикально "трубу в трубе" высотой примерно на 3 м больше напора в обратном коллекторе. Внутренняя труба гидрозатвора врезана в обратный коллектор тепловой сети, внешняя - служит для приема выброса теплоноситель при срабатывании гидрозатвора и подключается либо к приемной емкости, либо к системе канализации.

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по инвестициям в источники тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в главе 7 «Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Часть 2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п. 2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ № 190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процента повышения тарифа на тепловую энергию принимается Департаментом по тарифам Новосибирской области.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

В таблице 12.1. приведена стоимость мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой АО «Тепло Земли», утвержденной постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края от 13.10.2022 № 147.

Таблица 12.1.

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| Модернизация насосных станций "Ягодная", №2, №3 в с. Эссо | Обеспечение баланса тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях" | 2024 | 2024 | 10 823,52 | 2 164,70 | 8 658,82 |

Часть 3. Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций.

Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством.

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Часть 1. Оценка существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения.

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края представлена в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 |
| 1 | Модернизация насосных станций "Ягодная", №2, №3 | 0,17 | 0,17 | 0,07 |

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Информация о количестве подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствует.

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Источниками теплоснабжения являются геотермальные скважины. Топливо для производства тепловой энергии не используется.

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Информация об отношении величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствует.

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Информация о коэффициенте использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствует.

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Информация об удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края представлена в таблице 13.2.

Таблица 13.2.

| Суммарная материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Отношение величин, Гкал/ч/м2 |
| --- | --- | --- |
| 4715,4 | 11,16 | 0,00236 |

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

На территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края тепловая энергия в комбинированном режиме не вырабатывается.

з) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей истек, требуется реконструкция тепловых сетей.

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Информация об отношении материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствует.

и) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края не изменилась.

к) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. Применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не выявлено.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Целевые показатели на прогнозируемые периоды.

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края.

Часть 2. Сравнение прогнозируемых целевых показателей из ранее утвержденной схемы теплоснабжения с прогнозируемыми целевыми показателями по актуализируемой схеме теплоснабжения.

Последний раз схема теплоснабжения разрабатывалась в 2014 году без рассмотрения прогноза изменения тарифа на тепловую энергию, поэтому сравнительный анализ сделать не представляется возможным.

РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Теплоснабжающие организации, действующие в зонах действия систем теплоснабжения на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края.

Таблица 15.1

| Наименование источника | Зона действия | Теплоснабжающие организации |
| --- | --- | --- |
| Геотермальные скважины №№ 7, 8, 13, 16, 20, 41, 42, 43, 44 | Территория Эссовского сельского поселения | АО «Тепло Земли» |

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

| Теплоснабжающие организации | Зона действия |
| --- | --- |
| АО «Тепло Земли» | Территория Эссовского сельского поселения |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации администрации муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края рекомендуется присвоить статус единой теплоснабжающей организации:

- АО «Тепло Земли» и установить зону ее деятельности в зоне действия источников тепловой энергии Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края.

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В 2022 году заявок теплоснабжающих организаций, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края зарегистрировано не было.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края установить следующие зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций:

- АО «Тепло Земли» и установить зону ее деятельности в зоне действия источников тепловой энергии Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 16.1

| Наименование раздела | Краткое содержание изменения |
| --- | --- |
| Введение | Актуализирована информация в части законодательства |
| Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | Глава разработана впервые |
| Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Скорректирована текстовая часть. |
| Часть 2 «Источники тепловой энергии» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Скорректирована текстовая часть. |
| Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Скорректирована текстовая часть. |
| Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Скорректировано наименование части. Скорректирована текстовая часть. |
| Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Скорректировано наименование части. Актуализированы данные по котельным. Скорректирована текстовая часть. |
| Часть 7 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализированы данные по котельным. Скорректирована текстовая часть. |
| Часть 8 «Надежность теплоснабжения» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализация согласно требованиям пункта. Скорректирована текстовая часть. |
| Часть 9 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Скорректирована текстовая часть. |
| Часть 10 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализация данных. |
| Часть 11 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 12 «Экологическая безопасность теплоснабжения» | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализированы данные по котельным. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения» | Данная глава разработана впервые. Построена электронная модель. |
| Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализированы данные по котельным. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализированы данные по котельным. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализированы данные по котельным. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализация согласно требованиям пункта. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализация согласно требованиям пункта. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 10 «Перспективные топливные балансы» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализация согласно требованиям пункта. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализация согласно требованиям пункта. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализация согласно требованиям пункта. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Скорректирована текстовая часть. |
| Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |